ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА

1.1. Наименование объекта: ««Капитальный ремонт здания детской, женской консультации ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, 1, стр. 5».

1.2. Основание: 1.Письмо Департамента здравоохранения Томской области от 01.04.2021 года № 60-2008.

2.Письмо ОГАУЗ «Стрежевская ГБ» от 14.04.2021 года № 01-07-1379.

3.Предписание Главного управления МЧС России по Томской области №8/1 от 28.01.2022 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

4.Акт №14 общего осмотра здания, помещения (дефектная ведомость) на 20 февраля 2023г. План капитального ремонта ФГП ВО ЖДТ России на 2024 год.

1.3. Адрес объекта: Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, 1, стр. 5.

1.4. Срок выполнения услуги: с момента заключения договора 20 (двадцать) рабочих дней.

1.5. Обследование выполнить в соответствии требований:

-Федеральный закон от 30.12.2009 №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

-СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

1.6 Обследование выполнить с учетом рекомендаций:

- Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24 июня 2016 г. N 23573-ОГ/08 О требованиях к проектной документации при проведении капитального ремонта;

- Письмо Минстроя РФ от 26.02.2020 №6470-ИФ/09;

- Письмо Минстроя РФ от 21.02.2022 №3363-ОГ/08;

- Постановление Правительства РФ от 16.05.2022 № 881.

1.7 Обследование выполнить в объеме общих требований:

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| № | Краткий перечень данных и требований | Требования и виды работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сведения о здании | Год постройки -1986. Трехэтажное кирпичное бескаркасное здание, с подвалом. Общая площадь – 2266,0 м2 Площадь застройки – 734,1 м2 Строительный объем – 7635,0 м3 Высота – 12,6м. Фундамент – свайный. |
| 2 | Исходные материалы, необходимые для проведения обследования | Акт №14 общего осмотра здания, помещения (дефектная ведомость <1>) на «20» февраля 2023 г. Нежилое здание детской поликлиники и женской консультации ОГАУЗ «Стрежевская городская больница», расположенное по адресу: г. Стрежевой, ул. Строителей 1, стр. 5. Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 8/1 Главного управления МЧС России по Томской области от «28» января 2022 г. Нежилое здание детской поликлиники и женской консультации ОГАУЗ «Стрежевская городская больница», расположенное по адресу: г. Стрежевой, ул. Строителей 1, стр. 5. |
| 3 | Требования Заказчика | Категория сложности здания – 2. Категория сложности работ – 2. 1.Выполнить обмеры: - планы фундаментов; - поэтажные планы здания; - планы полов с определением состава полов; - поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций; - фасады, окна, двери, крыльца; - лестницы; - крыши; - планы кровли со вскрытиями. 2. Выполнить обследование систем инженерного обеспечения здания (СБЦП 81-02-25-2001) по ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»: - Обследование состояния электрических сетей и средств связи; - Обследование систем горячего водоснабжения; - Обследование систем отопления; - Обследование систем холодного водоснабжения и канализации без ванн; - Обследование систем вентиляции. При обследовании состояния электрических сетей определить электрическую мощность, местоположение существующих электроприемников по видам, и точки подключения согласовать с эксплуатирующей организацией. По результатам обследования систем инженерного обеспечения оформить Заключение по оценке состояния инженерных систем, электрических сетей и средств связи. Выполнить инструментальное обследование строительных конструкций. Категория сложности здания – 2. Категория сложности работ – 2. Обследование выполнить в соответствии с Федеральным законом № 384-ФЗ от 30.12.2009 года «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», другой действующей нормативной документации. Обследованию подлежат: - ростверки; - наружные стены из силикатного кирпича (20% от расценки). 1. Ростверки: Откопка шурфов рядом с ростверками под участками стен с образовавшимися трещинами (2,5(h)х1,5х1,5 - 10шт.) – разборка отмостки, разработка грунта. Глубина шурфа должна превышать глубину заложения подошвы ростверка на 0,5-1м. Длина обнаженного участка ростверка должна быть достаточной для определения типа и оценки состояния его конструкции. Цель обследовательских работ: - определить их форму в плане, размер, глубину заложения; - установить повреждения; - установить наличие и состояние гидроизоляции. Виды обследовательских работ: - определение прочности бетона ростверков неразрушающим ультразвуковым методом по ГОСТ 17624-2021 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности», ГОСТ 18105-2018 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности» – 30 мест; - определение защитного слоя бетона и диаметра арматуры неразрушающим магнитным методом по ГОСТ 22904-93 «Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры», ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля» – 30 мест. Выполнить обратную засыпку шурфов с послойным трамбованием и восстановлением первичных покрытий. 2. Наружные стены из силикатного кирпича: Провести обследование наружных стен на участках с образовавшимися трещинами, с местами разрушения кладки. Физико-механические испытания кирпича - 20; Физико-механические испытания образцов раствора - 20 проб (120 шт.). По результатам проведенного обследования составить отчет (заключение) по обследованию технического состояния ростверков и стен. В отчете (заключении) разработать мероприятия по усилению и ремонту строительных конструкций. |
| 4 | Требование к технике безопасности | При проведении работ по обследованию технического состояния здания соблюдать требования техники безопасности в соответствии: -СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»; -СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; -СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2. Строительное производство». |
| 5 | Перечень работ по ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» | 1. Подготовительные работы: -ознакомление с объектом обследования, его объемно-планировочным и конструктивным по представленным заказчиком исходным данным (технический паспорт) и иным документам (ранее проведенные обследования, проектная документация при наличии); -сбора и анализа проектно-технической документации (при наличии). 2. Сплошное визуальное обследование строительных конструкций фундамента, отмостки, фасадов, стен, перекрытий, крыши, кровли и инженерных сетей: -схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест и характера; -описания, фотографии дефектных участков; -результаты проверки наличия характерных деформаций здания и его отдельных строительных конструкций (выгибы, перекосы, разломы и т. п.); -установление аварийных участков (при наличии); -уточненная конструктивная схема здания; 3. Инструментальное обследование: -измерение необходимых для выполнения целей обследования геометрических параметров здания, его конструкций, элементов и узлов; -определение фактических характеристик материалов фундамента, стен и перекрытий неразрушающими методами контроля; -определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми надземными конструкциями; -разработка рекомендаций о возможности дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций, а также рекомендаций и мероприятий по обеспечению дальнейшей безопасной эксплуатации здания в целом. 4. Обследование инженерных сетей здания: 4.1. Электроснабжение: а) Для расчета демонтажных работ необходимо узнать кол-во существующего эл. Оборудования на объекте (розеток, светильников, эл. щитов); б) Необходимо определить состояние и наличие систем заземления, молниезащиты; в) Необходимо осмотреть ВРУ (сущест.), вводные автоматы, счетчики эл. Энергии (сделать фото); г) Необходимо осмотреть распределительные щиты (сделать фото); д) Указать расположение ниши (стояка) для прокладки кабельных линий. Если стояка нет согласовать с заказчиком его расположение в новом проекте. Составить акт о ремонтопригодности системы. 4.2. Отопление вентиляция и кондиционирование, тепловые сети: При необходимости замены теплосети составить акт освидетельствования тепловой сети на замену; - определить месторасположение в здании; - определить размеры помещения ИТП; Обследование системы естественной вентиляции: а) составить схемы вентиляционных каналов в стенах здания с указанием размеров и материала вентиляционных каналов; б) указать вентиляционные шахты на кровле здания с указанием размеров и конструкции вент. каналов; в) составить акт о ремонтопригодности естественной вентиляции; Обследование принудительной приточной и вытяжной вентиляции: а) место установки приточной шахты с указанием размера шахты и присоединения к зданию; б) место установки вентиляторов; При наличии столовой обследование кухни: а) составление плана с указанием установленного технологического оборудования; б) составить перечень технологического оборудования с указанием моделей и технической информации оборудования ( мощность, производительность) ; в) при наличии вентиляции составить схемы вентиляции с указанием вентиляционного оборудования, размеров воздуховодов, вытяжных зонтов, вентиляционных решеток; г) определить ремонтопригодность, составить акт о возможности применения системы вентиляции в столовой, подсобных помещений столовой и кухне; 4.3. Водоснабжение и водоотведение: а) указать месторасположение сантехприборов (унитазы, раковины, душевые поддоны) и пожарных кранов на плане здания; б) указать материал труб прокладки к сантехприборам и метод прокладки (под потолком, в полу); в) указать на плане наружных сетей месторасположение пожарных гидрантов. Составить акт о ремонтопригодности системы. |
| 6 | Требования к результатам обследования | Заключение по итогам комплексного обследования технического состояния выполнить с приложением: -поверочного расчета; -дефектной ведомости; -актов испытаний строительных конструкций неразрушающим методом. |
| 7 | Состав документации, передаваемой Заказчику | Заключение по итогам комплексного обследования технического состояния объекта (строительно-техническая экспертиза) на бумажном носителе в 2-х экземплярах, электронном носителе в формате PDF - 1 шт. |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
| Директор | Генеральный директор |
| ООО «» | ООО «ГеоПроектЮг» |
| _______________ | _______________ М.Н.Григорьева |
| М.П. | М.П. |
| «___» сентябрь 2023 г. | «___» сентябрь 2023 г. |