ЛОКАЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

по результатам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости по объекту

Учебно-лабораторный корпус ПТИ(Ф) ЯГУ в квартале 10, г. Мирный. Строительство центра дополнительного образования детей (Дворец Детства) на базе незавершенных строительством корпусов НАК и КЦ

| № п/п | Вывод о несоответствии | Ссылка на материалы | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Замечания по технической части проектной документации |  |  |
|  | В части технологических решений |  |  |
|  | Справка об изменениях, внесенных в проектную документацию и результаты инженерных изысканий |  |  |
| 1. | В справке ГИПа, таблице регистрации изменений и разрешении на внесения изменений не предоставлены сведения о изменении текстовой части раздела «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» | Р357/16-ИОС4.1 | ч. 2, 10 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" п. 17(3) Порядка организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 №145. |
|  | По корпусу 1-1 |  |  |
| 1 | В учебном кабинете «Хай-тек цех - грязная зона» пом.1.8 обосновать удаление воздуха вентиляторами В19.1; В19.2 от технологического оборудования поз.44, рекомендуется предусмотреть портативный фильтр (переносной) установить подстолом и присоединить к вытяжной консоли. Если оставляете свое решение, то вам необходимо предоставить расчет, подтверждающий необходимость 2 вентиляторов и их объединение с вытяжной системой В20. (Механическая вытяжная вентиляция предусматривается с самостоятельным выбросом в атмосферу). | Р357/16-1-ИОС7, л.2-5 | ч. 10 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" п. 7.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" |
| 2 | В справке представлены сведения об вентиляторе В19, обслуживающий помещение 1.3 что не соответсвует проектным решениям | лист 3 Р357/16 - 1-ИОС4.1 | Не соответствие |
| 3 | Для подтверждения проектных решений не представлена таблица воздухообменов | Р357/16 - 1-ИОС4.1 | п.3 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87; |
| 4 | Не представлена таблица местных отсосов, подтверждающие расходы удаляемого воздуха | Р357/16 - 1-ИОС4.1 | п.3 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87; |
| 5 | Не представлены сведения о расходе воздуха компенсирующий удаляемый воздуха местными отсосами | Р357/16 - 1-ИОС4.1 | п.7.4.2 СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» |
| 6 | Не представлены расчеты, подтверждающие проектные решения |  | п.3 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87; |
| 7 | Учесть замечания смежных разделов |  |  |
| 8 | Откорректировать спецификацию оборудования по замечаниям |  |  |
|  | Корпус 1-2 |  |  |
| 1 | Для подтверждения проектных решений не представлена таблица воздухообменов | Р357/16 - 2-ИОС4.1 | п.3 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87; |
| 2 | Не представлена таблица местных отсосов, подтверждающие расходы удаляемого воздуха | Р357/16 - 2-ИОС4.1 | п.3 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87; |
| 3 | Не представлены сведения о расходе воздуха компенсирующий удаляемый воздуха местными отсосами | Р357/16 - 2-ИОС4.1 | п.7.4.2 СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» |
| 4 | Не представлены расчеты, подтверждающие проектные решения | Р357/16 - 2-ИОС4.1 | п.3 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87; |
| 5 | Не обозначена вытяжная система удаляющий воздух из пом.2.2, на 3 этаже указать ссылку на воздуховод | Лист 6 Р357/16 - 2-ИОС4.1 | п.3 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87; |
| 6 | Учесть замечания смежных разделов |  |  |
| 7 | Откорректировать спецификацию оборудования по замечаниям |  |  |

|  | Замечания от ТХ (ИОС7) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В учебном кабинете «Хай-тек цех - грязная зона» пом.1.8 рекомендуется предусмотреть портативный фильтр и обосновать дублирование с системой вентиляции в разделе ИОС4.1. (1 этаж) В учебных кабинетах «Хай-тек цех - чистая зона» пом.1.7, «Хай-тек цех – грязная зона» пом.1.8 (1 этаж) и «Промышленный дизайн» пом.2.7 (2 этаж) предусмотреть систему вентиляции. | Р357/16-1-ИОС7, л. 2, 3 | ч. 10 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" п. 7.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" |