|  | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор АО «НОКК» _____________________ А. Г. Минеев «___» ________________ 2024 г. М.П. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по реконструкции существующей котельной №7 по адресу: Нижегородская область, городской округ город Шахунья, улица Тургенева, дом №40В с заменой твердотопливных (щеповых) котлов на газоиспользующее оборудование,

для нужд Шахунского филиала АО «НОКК в 2024 году.

| № п/п | Наименование данных | Содержание данных |
| --- | --- | --- |
| - Общие данные |  |  |
|  | Цель проектирования | Модернизация системы теплоснабжения г. Шахунья, Нижегородской области, предусматривающая реконструкцию существующей котельной №7 по адресу: Нижегородская область, городской округ город Шахунья, город Шахунья, улица Тургенева шоссе, дом №40В с заменой твердотопливных (щеповых) котлов на газоиспользующее оборудование. |
|  | Район, пункт строительства | Нижегородская область, городской округ город Шахунья, город Шахунья, улица Тургенева, дом №40В |
|  | Соответствие выполняемых работ действующей нормативно-технической документации | - «Градостроительному кодексу Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ; - Федеральному закону от 22.08.2008 №123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральному закону «Об охране окружающей среды» (№7-ФЗ от 10.01.2002) - Постановлению Правительства РФ от 16.08.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»; - Постановлению Правительства РФ от 02.02.2022 №87 «О предоставлении государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»; - СП 89.13330.2016 «Котельные установки» Актуализированная редакция СНиП II-35-76; - СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»; - СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003; - СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003; - СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003; - СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения; - СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 N 780) (ред. от 27.12.2021); - СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» - СП104.13330.2016 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления». Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85; - СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»; - СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»; СП 86.13330.2014 "СНиП III-42-80* Магистральные трубопроводы" - СП 36.13330.2012 "СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы" - ПУЭ (издание 7, раздел 6, глава 6.2. «Внутреннее освещение», 6.3. «Наружное освещение»; - ПУЭ (издание 6, раздел 2, глава 2.1 «Электропроводки». - СТО 11233753-001-2006* Системы автоматизации. Монтаж и наладка; - СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования". - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - СанПиН 2.1.3684-21 от 28.01.2021 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» - Приказу Министерства экономического развития РФ от 4 июня 2010г. N229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений». - Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 №531 об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». |
|  | Вид строительства | Реконструкция существующей котельной №7 |
|  | Наименование проектируемого объекта | Реконструкция котельной №7, расположенной по адресу: Нижегородская область, городской округ город Шахунья, город Шахунья, улица Тургенева, дом №40В с заменой твердотопливных (щеповых) котлов на газоиспользующее оборудование |
|  | Объем выполнения работ, стадия проектирования | 1 этап – Разработка проектной документации (Стадия П) в соответствии с законодательством, действующими законодательными, нормативными правовыми актами и Постановлением Правительства РФ от 16.08.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 2 этап – Разработка рабочей документации на газоснабжение (Стадия «РД») в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (посл. ред.) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 3 этап – Разработка сметной документации (составляются локальные сметные расчеты по результатам разработанной проектной документации, сводный сметный расчет и расчет по укрупненным нормативам цены строительства) в соответствии с Методикой по приказу Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (с изменениями и дополнениями). 4 этап – Прохождение экспертизы проектной документации (государственной/негосударственной) в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 5 этап –. Прохождение экспертизы сметной стоимости в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 6 этап – Авторский надзор за производством работ на весь период выполнения работ. |
|  | Порядок разработки документации | Сформировать комплект проектной документации для направления на государственную экспертизу, в т.ч. информационно удостоверяющие листы на проектную документацию разработанные в соответствии с Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 № 783/пр.) и представить в электронном виде Проектную документацию выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (В последней редакции). Рабочую документацию Рабочая документация по составу должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации с учетом функционального назначения объекта. Порядок разработки документации: 1 этап – Разработка проектной документации (Стадия П). Проектную документацию («ПД») разработать в соответствии с законодательством, действующими законодательными, нормативными правовыми актами и Постановлением Правительства РФ от 16.08.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». В составе проектной документации предусмотреть разработку разделов: ПЗ – Пояснительная записка; ПЗУ – Схема планировочной организации земельного участка; АР – Архитектурные решения; КР – Конструктивные и объёмно-планировочные решения; ИОС – Технологические решения; ИОС – Система газоснабжения; ИОС – Отопление и вентиляция; ИОС–Система водоснабжения, система водоотведения; ИОС – Система электроснабжения; ИОС – Автоматизация; ПОС – Проект организации строительства; ООС – Перечень мероприятий по охране окружающей среды; ПОД – Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства; ПБ – Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; ГОЧС – Мероприятия по гражданской обороне; ЭЭ – Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов; ТБЭ – Требования к безопасной эксплуатации объекта; СМ – Смета объекта капитального строительства; Проект установления санитарно-защитной зоны с прохождением экологической экспертизы проектной документации и получением санитарно-эпидемиологического заключения – проект СЗЗ. 2 этап – Разработка рабочей документации на газоснабжение Состав основного комплекта чертежей стадии «РД» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (посл. ред.) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»: ГСН – газоснабжение наружное; ГСВ – газоснабжение внутреннее (с включением коммерческого узла учета газа); 3 этап – Прохождение экспертизы проектной документации (государственной/негосударственной) в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 4 этап –. Прохождение экспертизы сметной стоимости в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. Определить границу ответственности по проектным решениям: а) По источникам теплоснабжения – до запорной арматуры внутренней стены здания котельной. б) По инженерным сетям для источника теплоснабжения – в соответствии с требованиями технических условий ресурсоснабжающих организаций (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение); Основные проектные решения предоставить Заказчику для согласования. Перед началом проектирования выполнить обследование несущих конструкций существующего здания котельной (стены, фундамент). При разработке разделов ИОС (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения) предусмотреть проектное решение внутреннего устройства сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. |
|  | Особые условия строительства (сейсмичность, просадочные грунты, потенциальное наличие опасных природных явлений, процессов, стесненность площадки и т. п.) | Принять по результатам инженерных изысканий. |
|  | Основные технико-экономические показатели объекта (назначение, мощность), другие характеристики объекта | - Размещение котельной – в границах существующего здания. Габаритные размеры здания котельной 41,2х14,5 (без учета дымовых труб и других съемных элементов). Площадь застройки составляет 569,7 м2. Общая площадь здания составляет 555,4м2. Площадь помещения котельной составляет 328,0 м2. Строительный объем котельной составляет 1722,0 м3. Количество этажей – 1. - Назначение источника тепловой энергии (котельной) – Отопительная, для обеспечения теплом потребителей. - Вид топлива: Основной – природный газ. Резервное (аварийное) топливо не предусматривается. - В котельной предусмотреть общий измерительный комплекс узла учёта газа с коррекцией по температуре и давлению в котельной, а также покотловой учет потребления газа вновь смонтированного оборудования, в соответствии с требованиями НТД. - Установленная мощность источника тепловой энергии (котельная) – 12,0 МВт. - Суммарная тепловая нагрузка, Qсумм. = 10,277 Гкал/ч (11,952 МВт) - нагрузка на отопление и вентиляцию, Qотопл. = 8,277 Гкал/ч (9,626 МВт) - нагрузка на потери в тепловых сетях, Qпотери = 1,519 Гкал/ч (1,306 МВт) - нагрузка на собственные нужды, Qсобств.= 0,261 Гкал/ч (0,304МВт) - Категория котельной по надежности теплоснабжения потребителей – вторая. - Категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта по СП 12.13130.2009 – Г - Дымовая труба самонесущего типа или в металлическом каркасе (без растяжек), индивидуальные газоходы и дымовые трубы для каждого котла (иные способы согласовать с заказчиком) не менее 15м высотой (определить расчетом). Дымовая труба должна быть оснащена индивидуальными теплоизолированными дымовыми каналами для каждого котлоагрегата в комплекте с системой безопасности (взрывные клапана, конденсатоотводчики, лестницы и т.п.). Проектом предусмотреть демонтаж существующего ствола дымовой трубы. - Технические характеристики котельной: - котельная автоматизированная, c периодическим контролем работы котельной обслуживающим персоналом, с диспетчеризацией. - режим работы котельной – круглосуточный, круглогодичный. - Параметры теплоносителя (уточнить проектом): - давление сетевой воды в подающем трубопроводе – 7 кгс/см²; - давление сетевой воды в обратном трубопроводе – 2,7 кгс/см². - Система теплоснабжения: - независимая (через пластинчатые теплообменники, установленные в котельной) - двухтрубная (Т1 – подающий трубопровод сетевой воды, Т2 – обратный трубопровод сетевой воды); - Температурный график тепловых сетей: - подающий трубопровод сетевой воды – 95 ºС; - обратный трубопровод сетевой воды – 70 ºС. - Котловой контур: - подающий трубопровод котловой воды – 105 ºС; – обратный трубопровод котловой воды – 80 ºС. - В котельной предусмотреть замену существующих пластинчатых теплообменников при необходимости провести увеличение тепловой мощности. - Предусмотреть использование существующих расширительных баков на нужды котельной устанавливаются в помещении котельной. - Предусмотреть (при необходимости) бак запаса воды для подпитки. Параметры бака согласовать с Заказчиком. Предусмотреть установку в котельной не менее трех водогрейных котлоагрегатов взамен 2-х щеповых котлов марки КВм-4,0 Д. (количество определяется перед началом детального проектирования и согласовывается Заказчиком). - Вид топлива: Основной – природный газ. Резервное (аварийное) топливо не предусматривается. Давление газа: фактическое (расчетное) и максимальное см. в технических условиях на газоснабжение. - Тип источника исходной воды: хозяйственно-питьевой водопровод. Давление исходной воды на вводе водопровода в котельную – 3,0 кгс/см²; - Точки подключения коммуникаций к/от котельной – существующие согласно АФТП. - Планируемый срок службы не менее 15 лет. |
|  | Наличие обслуживающего персонала котельной | - Проектом предусмотреть работу котельной в автоматическом режиме без постоянного обслуживающего персонала - Проектом предусмотреть вывод параметров работы и аварийной сигнализации дежурному диспетчеру в н. Новгород |
|  | Документация, предоставляемая Заказчиком | - Технические условия: - на присоединение к сетям газораспределения (газоснабжения); - на узел учета расхода газа; - Химический анализ исходной воды. - Справка по фоновым концентрациям. - Расчет-обоснование потребности в топливе. - Климатические характеристики. - Мероприятия ГО и ЧС. - Информацию о прибытии пожарных подразделений. |
|  | Пояснительная записка | Оформляется в полном объеме с необходимыми исходно-разрешительными документами с отражением принятых проектных решений, нагрузок и технико-экономических показателей. |
|  | Дополнительные требования к согласованию проекта с заинтересованными организациями | - Проектная документация должна быть разработана в объеме, необходимом и достаточном для получения положительного заключения экспертизы проекта и экспертизы сметной стоимости. Подрядчик осуществляет проведение экспертизы проектной документации. Перед прохождением экспертизы необходимо её согласовать и утвердить Заказчиком, а также определить и согласовать вид экспертизы. Оплату за проведение экспертизы проектной документации обеспечивает Подрядчик. - В случае наличия замечаний экспертизы Подрядчик обязан предоставить разъяснения и/или откорректированную проектную документацию. Подрядчик обязан согласовать ответы и откорректированную Проектную документацию с Заказчиком до ее передачи в экспертизу. - Подрядчик осуществляет все необходимые согласования проектной документации с заинтересованными организациями, в том числе связанные с требованиями действующих экологических норм. - Оплату за проведение согласований проектной документации обеспечивает Подрядчик. - Подрядчик осуществляет техническое сопровождение в объеме выполненного проекта и своевременно устраняет замечания. |
|  | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | - Проектные решения должны соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 (в актуальной редакции), а также установленным параметрам противопожарной, санитарной, экологической, промышленной безопасности и иным действующим нормам и правилам Российской Федерации по качеству. - Принятые технологии, строительные решения, организация производства и труда должны соответствовать действующим стандартам и нормам Российской Федерации по качеству. |
|  | Необходимость выполнения инженерных изысканий | - Предусмотреть выполнение инженерных изысканий, в соответствии со ст. 47 Градостроительного кодекса РФ №190-ФЗ, от 29.12.2004, с Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2017 г. N 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20 и другими действующими нормативными документами, в объемах необходимых для обеспечения проектных решений по строительству объекта и получения положительного заключения экспертизы в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ: - инженерно-геодезические изыскания, - инженерно-геологические изыскания, - инженерно-экологические изыскания; - инженерно-гидрометеорологические изыскания. - По результатам инженерных изысканий оформить технический отчёт, в соответствии с СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (актуализированная редакция СНиП 11-02-96) и др. действующих на территории РФ нормативных документов. |
|  | Условия по обеспечению доступной среды жизнедеятельности маломобильных граждан | Не требуется. |
|  | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | Выполнить в соответствии с нормами и правилами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
|  | Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий | Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды на стадии строительства и эксплуатации в соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Проект организации строительства | Разработать в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документацией. |
|  | Требования по энергосбережению и энергоэффективности | Разработать в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документацией. |
|  | Требования по пожарной безопасности | Выполнить раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») и иными требованиями действующей нормативно-технической документацией. |
|  | Требования к благоустройству участка застройки | Не требуется |
|  | Разработка проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя | Не требуется. |
|  | Требования к размещению | - Здание котельной – в границах существующего здания. - Дымовую трубу расположить за пределами здания котельной. Характеристика здания котельной уточняется проектом и согласовывается с заказчиком. |
|  | Требования к материалам и оборудованию | - Все применяемые материалы, оборудование, металлоконструкции должны быть сертифицированы и разрешены к применению на территории РФ. - Проектом предусмотреть применение современных строительных и отделочных материалов, технологического и инженерного оборудования, произведенных на территории РФ (с предпочтением применения строительных материалов и оборудования, произведенных на территории Нижегородской области) и имеющих сертификаты на соответствие противопожарным и санитарным нормам. - Проработать импортозамещение материалов и оборудования. - Выбор материалов необходимо согласовать с Заказчиком. |
| - Конструкции и оборудование здания котельной |  |  |
|  | Требования к применяемым конструкциям, объемно-планировочным решениям | - Компоновка оборудования должна обеспечить его безопасное и удобное обслуживание. - Размеры проходов внутри котельной должны соответствовать требованиям действующих норм и правил, паспортов и инструкций заводов-изготовителей по монтажу и эксплуатации оборудования и должны обеспечить свободный доступ при его техническом обслуживании и ремонте. - Применить технические решения, обеспечивающие необходимую прочность, устойчивость, внешнюю пространственную неизменяемость конструкций. - Фундаменты под дымовые трубы котельной и фундаментные плиты под оборудование (при необходимости) запроектировать в соответствии с действующими техническими регламентами, с учетом проработки оптимальных экономических параметров. Рассмотреть возможность использовать для установки труб существующей фундамент. - При прокладке дымовых труб через несущие стены, соблюдать требования действующего законодательства. Рассмотреть возможность при прокладке дымовых труб через несущие стены применение существующих отверстий (проемов). |
| - Инженерное и технологическое оборудование в котельном зале |  |  |
|  | Основное и вспомогательное оборудование | - Расчет и выбор оборудования должен производиться в соответствии с правилами и нормами РФ. - Предусмотреть водогрейные котлы с газовыми горелками. - Водогрейные котлы с температурой теплоносителя до 115°С; - Модулируемые газовые горелочные устройства, совместимые с котлами. - Насосы с устройством плавного пуска; |
|  | Водоподготовка | Выполняется при необходимости, по результатам химического анализа исходной воды. - Установка водоподготовки должна обеспечить подпитку химочищенной водой котлового контура: механическая фильтрация, Na-катионирование непрерывного действия, производительность уточняется при проектировании с индивидуальными управляющими клапанами на каждый фильтр; - Предусмотреть систему сбора и утилизации сбросных вод периодической продувки котлов через охлаждающий продувочный колодец без автоматического регулирования температуры стоков. |
|  | Система водоснабжения котельного зала и вспомогательных помещений котельной | Разработать в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. |
|  | Канализация котельного зала и вспомогательных помещений котельной | - Разработать в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. - Дренажные сливы от системы водоподготовки, предохранительных клапанов и т. п. должны быть выполнены с видимым разрывом струи. |
|  | Система отопления котельного зала и вспомогательных помещений котельной | Выполняется при необходимости: Разработать в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. |
|  | Система вентиляции котельного зала и вспомогательных помещений котельной | Выполняется при необходимости. Разработать в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. |
|  | Дымоудаление | - Принятые проектные решения должны соответствовать действующим нормативным документам. - Дымовая труба должна быть оснащена индивидуальными теплоизолированными дымовыми каналами для каждого котлоагрегата в комплекте с системой безопасности (взрывные клапана, конденсатоотводчики, лестницы и т.п.). |
|  | Электроснабжение котельного зала и вспомогательных помещений котельной | - Электроснабжение выполнить от вводно-распределительного устройства (ВРУ) в котельной. Питание ВРУ - трехфазное электроснабжение по 2-й категория надежности электроснабжения - Расчетную мощность всех электроприемников (установленную мощность, кВт, определить расчетом); - Предусмотреть защиту от перенапряжений по ВЛ 0,4 кВ; - Предусмотреть мероприятия в соответствии с ПУЭ, СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки; - Предусмотреть ВРУ для вновь устанавливаемого силового оборудования; - Предусмотреть возможности подключения аварийного источника питания (дизель-генератор), установить отдельный вводной рубильник. - Установить на лицевой панели вводного шкафа приборы визуального контроля напряжения подводящей сети; - Требования к щитовому оборудованию: - выполнить в защищенном (закрытом со всех сторон) шкафном исполнении; - с медными силовыми шинами; - схема АВР должна быть выполнена на базе микропроцессорной техники, и иметь возможность интеграции в АСУ электроснабжения; - на вводах должны быть предусмотрены электронные счетчики активной энергии с характеристиками RS-485. Протокол Modbus RTU; - раздельные РЕ и N шины - вводные и секционный автоматические выключатели разместить в отдельных секциях шкафов или в отдельных шкафах. - вводные и секционные автоматические выключатели должны иметь встроенные блоки защиты, контроля и управления с возможностью регистрации событий и параметров тока и напряжений. Выключатели должны иметь возможность интеграции в АСУ электроснабжения. Вводные панели должны иметь релейный и приборный контроль напряжения до вводов и на секциях шин; - на все электрооборудовании установить знаки «опасность поражения электрическим током» (в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»); - для производства ремонтных работ в помещении электрощитовой предусмотреть освещение на напряжение 12В, для чего установить ящик с понижающим трансформатором 220/12 В с разделительной обмоткой; - для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, должно быть предусмотрено УЗО; - подвод кабеля питания к электродвигателям насосов и вентиляторов выполнить в водогазопроводных трубах по ГОСТ 3262-75. Трубы стальные водогазопроводные; - электроснабжение котельной выполнить согласно требованиям СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки., СП 41-101; - фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную); - для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных и неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462-2009; - предусмотреть штепсельные розетки с заземляющими контактами. Количество розеток принять в соответствии с оборудованием; - системы ОС и пожарной сигнализации выполнить раздельно. Для питания ОПС и ОС применить щит ППУ, согласно п.4.10 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности; - кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться в соответствии с ГОСТ 31565 огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А, с низким дымо- и газовыделением или не содержащими галогенов. Прокладку кабельных линий выполнить с учетом п.4.14 СП 6.1313.2013. «Системы противопожарной защиты». - для автоматического отключения вентиляционного оборудования, рабочего освещения, розеточной сети при пожаре предусмотреть установку независимых расцепителей на автоматических выключателях. Для размножения сигнала об отключении в ШСН необходимо предусмотреть промежуточное реле, с которого вывести сигналы на автоматические выключатели с независимыми расцепителями для отключения вышеперечисленного оборудования. Для согласования нагрузки между блоком контрольно-пусковым и независимыми расцепителями, предусмотреть устройство коммутационное Предусмотреть защиту от несанкционированного доступа к вводным и распределительным устройствам и приборам учета. - Электросчетчик должен быть класса точности не ниже 0.5. |
| 3.9 | Молниезащита | - Предусмотреть защиту от прямых ударов молнии, вторичных ее проявлений и заноса высокого потенциала через надземные металлические коммуникации. - Предусмотреть защитное заземление в соответствии с требованиями ПУЭ для вновь смонтированного оборудования. - Выполнить замер сопротивления заземления. - Предусмотреть систему уравнивания потенциалов с присоединением всех металлических нетоковедущих частей оборудования, металлических трубопроводов и металлического каркаса дымовой трубы. |
| 3.10 | Газоснабжение котельной | - Газоснабжение котельной выполнять в соответствии с «Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» и другими действующими нормами и правилами. - В котельном зале предусмотреть газорегуляторную установку (ГРУ) заводского исполнения для редуцирования давления газа из наружного газопровода до необходимого значения давления газа в составе двух линий редуцирования, с регуляторами давления газа для нормальной работы горелок котлоагрегатов (иное размещение ГРУ согласовать с заказчиком) - Использовать типовое газовое оборудование с техническими характеристиками, комплектацией системами защит в зависимости от расчётных расходов газа; - На вводном газопроводе предусмотреть установку электромагнитного запорного клапана, с управлением от релейной схемы, исключающей самопроизвольное открытие клапана. - В котельной предусмотреть общий измерительный комплекс узла учёта газа с коррекцией по температуре и давлению в котельной, а также покотловой учет потребления газа вновь смонтированного оборудования, в соответствии с требованиями НТД. - Узел учёта расхода газа выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами; - Узел учета газа должен соответствовать требованиям: - ГОСТ Р 8.733-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Системы измерений количества и параметров свободного нефтяного газа. Общие метрологические и технические требования; - ГОСТ Р 8.741-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Объем природного газа; - Правил учета газа, утверждённым приказом Минэнерго России от 30.12.2013 №961. - Предусмотреть возможность передачи данных о расходе газа в существующую систему автоматизации по стандартным протоколам обмена. |
| 3.11 | Узел учета стоков | Не требуется |
| 3.12 | Системы автоматизации, КИПиА | - Система автоматизации должна обеспечивать надежную и безопасную работу оборудования котельной в целом при обеспечении качественного и надёжного теплоснабжения потребителей без постоянного присутствия на ней обслуживающего персонала. - Система автоматизации должна обеспечить каскадное регулирование котлов. - Асинхронные электродвигатели мощностью 20 кВт и более для механизмов, требующих по условиям технологии регулировку частоты вращения, должны применяться с частотными преобразователями. Согласовать с Заказчиком. - Система автоматизации должна быть реализована с применением микропроцессорной техники, контроллеров и других средств АСУ ТП на базе программируемых логических контроллеров типа «Овен» с интерфейсами RS-485 (Modbus RTU), Ethernet (Modbus TCP) и с поддержкой протокола ОРС. - Основной канал связи для передачи данных – оптоволоконный кабель. При отсутствии технической возможности передачи данных через оптоволоконный кабель, предусмотреть канал связи через GSM/GPRS сеть. - Организовать двухсторонний обмен данными внутри системы автоматизации, в которой используется программируемые логические контроллеры, через стандартные порты RS-485/ Ethernet с поддержкой протоколов Modbus RTU или Modbus TCP. - Система автоматизации должна обеспечивать контроль и управление технологическими процессами: - автоматическое регулирование температуры теплоносителя в прямом трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха и вручную по заданию диспетчера из диспетчерской Заказчика; - автоматический сбор, обработку и передача данных в систему, о состоянии оборудования и ходе технологического процесса; - ручное управление котельным оборудованием, насосами и клапанами; - предоставлять информацию о состоянии оборудования котельной о ходе технологического процесса в реальном времени на панели оператора (на двери шкафа автоматики индивидуально на каждый котел) и на АРМ оператора котельной (в диспетчерской); - хранить архивную информацию о ходе технологического процесса в течении 3-х месяцев; - предусмотреть смену последовательности включения оборудования для обеспечения равномерного износа; - выполнять диагностику работоспособности самой системы с фиксацией ошибок и аварий в журнале событий; - Котловая автоматика должна обеспечивать плавное управление модулируемой горелкой; - Предусмотреть резервное электропитание оборудования автоматизации (только ПЛК) при отключении напряжения электросети, продолжительностью в течение не менее 2 часов (Установка ИБП). - Степень защиты оболочки КИПиА, включая ввода и заглушки, размещаемые на открытом воздухе, должна быть не ниже IP65, а для оборудования, размещаемого в укрытии, не ниже IP42; - КИПиА размещаемые во взрывоопасных зонах должны иметь вид защиты «ia» - искробезопасная цепь. В случае отсутствия оборудования исполнения «ia» допускается применить оборудование с взрывозащитой вида «ib» - взрывонепроницаемая оболочка; - КИПиА вне обогреваемых помещений должны быть размещены в термочехлах/термошкафах с размещением греющего элемента термостата в едином конструктиве или должны иметь климатическое исполнение ХЛ 1 по ГОСТ 15150 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» с учетом абсолютной минимальной температуры воздуха; - Предусмотреть двух пороговую систему контроля загазованности (на содержание СО и СН4). Система создается отдельно от системы автоматики. Работает локально и передает данные в систему автоматизации о состоянии СО, СН и газового клапана. - На диспетчерский пункт должны передаваться следующие параметры о состоянии котельной: - температура наружного воздуха - температура воды на выходе из котла; - температура подающего и обратного трубопровода котлового контура; - давление подающего и обратного трубопровода котлового контура; - наличие напряжения на вводе; - охранная, пожарная сигнализация; - загазованность по СО, СН4; - положение клапана подачи газа; - положения регулирующей арматуры; - уровни воды в подпиточном баке (мах, мин); - работа каждого насоса; - работа каждого котла. |
| 3.13 | Охранно-пожарная сигнализация | - Предусмотреть вывод контрольных сигналов с установленной Охранно-пожарной сигнализации на удаленный диспетчерский пульт предприятия по адресу пл. Горького, 6, г. Нижний Новгород. - При нормальных параметрах питающего напряжения, система пожарно-охранной сигнализации должна обеспечивать режим работы «24 часа, 7 дней в неделю». |
| 3.14 | Связь и сигнализация | Разработать в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. |
| 3.15 | Системы водоснабжения и водоотведения | Принять за основу существующую. - Систему водоснабжения и водоотведения выполнить в соответствии с требованиями СП 30.13330 «Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 73.13330 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки».; - Выпуск стока из котельной, условный диаметр, материал определить проектом. - Условный диаметр трубопровода ввода холодной воды определить проектом; - Материал трубопровода определить проектом. |
| 3.16 | Охрана окружающей среды | - Предлагаемые мероприятия по охране окружающей среды должны отвечать требованиям законов №7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды», №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», действующих нормативных документов по строительству и экологии и обеспечивать нормативное значение факторов, нарушающих существующий экологический баланс, а так же содержать: сведения о санитарно-защитной зоне по химическому и физическому воздействию объекта технического перевооружения, шумовые характеристики оборудования, расчет уровня шума от оборудования, проходящего через здание котельной на прилежащую территорию. - Уровни шума и вибрации от работы оборудования котельной, проникающие в помещения котельной, ближайшие помещения жилых, общественных и промышленных зданий не должны превышать значений, определенных санитарными нормами в дневное и ночное время. |
| 4. Дополнительные требования |  |  |
| 4.1 | Количество экземпляров проекта, предоставляемых Заказчику | - Поставщик передает Заказчику Рабочий проект, оформленный на бумажном носителе в 3-х экземплярах и на электронном носителе в 3-х экземплярах с приложением все согласований, разрешений и оригиналов положительных заключений экспертиз. Наименование в электронном виде папок и файлов должны совпадать с наименованием документов и чертежей в бумажном варианте. - Чертежи проекта должны быть: - в формате *.dwg с использованием программного комплекса АutoСAD и др.; - в формате *.pdf размером не более 25 Мб каждый файл; - в формате *.doc (*.xls) документация с использованием Microsoft Office (Word, Excel); - Передать Заказчику программу управления котельной в формате исходного алгоритма работы котельной (не компилированный файл) на электронном носителе. |
| 4.2 | Особые условия | Подрядчик перед началом проектирования обязан предоставить на согласование Заказчику: - принципиальную схему теплоснабжения; - принципиальную схему газоснабжения; - принципиальную схему электроснабжения; - принципиальную схему водоснабжения; - принципиальную схему дренажной системы; - план расположения оборудования с указанием направлений подключения наружных инженерных сетей к- / от котельной, количество и расположение вспомогательных помещений котельной. |
| 4.3 | Требования к сметной документации | - Сметная документация составляется в соответствии с Методикой по приказу Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (с изменениями и дополнениями), а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. в действующей редакции. - Сметная документация должна содержать: - пояснительную записку к сметной документации (раздел 29 Постановления), - сводный сметный расчет стоимости строительства в базовых и текущих ценах, - объектные сметы, - локальные сметы, - конъюнктурный анализ цен с приложением не менее 3 коммерческих предложений. - Сметная стоимость не должна превышать стоимость, рассчитанную по укрупненным нормативам цены строительства, расчет по УНЦС Подрядчик предоставляет совместно со сметной документацией. - Сметная документация должна быть выполнена в базисном уровне цен в базе ТЕР-2001 по Нижегородской области (с изменениями, вносимыми на момент составления сметной документации) и текущем уровне цен с учётом индекса изменения сметной стоимости, действующего на момент составления сметной документации. - Индексы пересчета от базовых цен к текущим ценам должны приниматься согласно письмам Департамента градостроительного развития Нижегородской области. Индексы проставляются на момент разработки проектно-сметной документации, согласно срокам, указанным в договоре. - Подрядчик обязан обосновывать стоимость оборудования и материалов, включенных в смету в текущих ценах, прайс-листами или технико-коммерческими предложениями, и др. Обосновывающие документы должны быть заверены ответственным лицом подрядной организации. - Для оборудования и материалов, включаемых в смету в текущих ценах, принимаются транспортно-заготовительные расходы в размере не более 5%. - При составлении локальных сметных расчётов предусмотреть лимитированные затраты на титульные временные здания и сооружения, зимнее удорожание и непредвиденные расходы. |
| 4.4 | Итоги проектирования | Результатом выполненных работ будет являться проектная документация «под ключ», в отношении которой выдано положительное заключение экспертизы сметной стоимости и положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации в соответствии с которой возможно осуществлять строительно-монтажные работы без дополнительных проектных решений. |
| 4.5 | Требования к передаче материалов на электронных носителях | - Электронная версия комплекта документации передается на CD/DVD диске (дисках) или флэш накопитель. - На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименования проектной (и рабочей) документации, заказчика, исполнителя, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка. - В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания. - Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. - Чертежи в формате *.dwg с использованием программного комплекса АutoСad и др. и в формате *.pdf размером не более 25 Мб каждый файл; - Текстовая часть – формат Microsoft Office (Word, Excel); - Передача документации в растровых форматах не допускается. - Разработанная сметная документация передается заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе, в программе Гранд-смета (в формате gsfx) и в формате excel. Передать Заказчику программу управления котельной в формате исходного алгоритма работы котельной (не компилированный файл) на электронном носителе. |
| 4.6 | Требования к авторскому надзору | - Предусмотреть выполнение организацией-проектировщиком функций авторского надзора в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ: - ведение журнала авторского надзора, - контроль производства строительно-монтажных работ, - контроль качества исполнения технологических процессов строительно-монтажных работ, - участие в решении технических вопросов, - оформление изменений проектных решений (при необходимости), - согласование и оформление замены материалов, предусмотренных проектными решениями, - подтверждение качества и объемов скрытых и иных работ, - информирование Заказчика о несоблюдении проектных решений при производстве строительно-монтажных работ, - участие в приемке объекта в эксплуатацию. - Предусмотреть после окончания строительно-монтажных работ оформление заключения о соответствии объекта строительства рабочей документации |

Заместитель технического директора-

главный инженер Шахунского филиала АО «НОКК» _____________________ А. В. Голяков