ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ (Стадия «Р»)

Раздел – АСУД «Автоматизированная система управления и диспетчеризации»
Раздел –АОВ «Автоматизация отопления и вентиляции»
1. Основание для производства работ и проектирования.

Работы по проектированию инженерных систем для главного корпуса здания ФГБОУ «Средняя школа-интернат МИД России», на основании Договора № ___________________________

2. Район производства работ.

Проект выполняется для Объекта, расположенного по адресу: Московская область, городской округ Лосино-Петровский, п. Юность, стр. 15.

3. Состав планируемых работ.

В составе Проектной документации разработать

- АСУД «Автоматизированная система управления и диспетчеризации»;
- АОВ «Автоматизация отопления и вентиляции»;

- АИИСКУЭ «Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электропотребления» (при обоснованном проектом применении);

- АСКУЭ «Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта энергоресурсов» (при обоснованном проектом применении);
- ИТП.АТМ «Индивидуальный тепловой пункт. Автоматизация и диспетчеризация ИТП» (при обоснованном проектом применении);
- УУТЭ «ИТП. Коммерческий узел учета тепловой энергии» (при обоснованном проектом применении);
4. Сроки проектирования 

Разработка проектной документации – 90 рабочих дней 

Начало работ: ____.г.

Окончание работ: ____.г.

5. Основные показатели объекта.

 Нежилое здание (главный корпус):

- 5-ти этажное здание (один подземный этаж), общей площадью 11 408 кв. м.; 

- Фундамент - железобетонные блоки;

- Стены, перегородки - кирпичные, гипсолитовые; 

- Перекрытия - сборные железобетонные; 

- Наружные стены – кирпичные

- Здание -7 - ми корпусное

- Габариты здания в осях 102,10 х42,3 м.

- В состав  корпусов входят:

   1-й  корпус Учебный  – 4-х этажное кирпичное здание с техническим этажом и мезонином,

расположенном в осях «6-38/Г-Е».

  2-й корпус Столовая расположена в осях «1-14/А-В*».

  3-й корпус  Актовый зал расположен в осях «29-43/А-В»

  4;5;6;7 корпуса Спальные корпуса – 4-х этажные кирпичные, расположенные в осях «1-12/Е-М», «16-20/Е-М», «23-27/Е-М», «31-38/Е-М».

-За относительную отметку 0,000 принята отметка пола 1-го этажа.

- Высота здания – 18,86 м.

- Площадь здания в плане – 682,41м2. 

6. Требования к проектируемым системам 

· В проектной документации необходимо реализовать комплексную автоматизацию и диспетчеризацию всех инженерно - технических систем.

· Для этой цели необходимо в указанных Заказчиком помещениях предусмотреть установку датчиков протечки.

· Отправку сообщений (аварийные события) по Ethernet (списки e-mail). Совместно с заказчиком определить группы аварийных сообщений и соответствующие им группы рассылки.

· Предусмотреть установку в необходимом количестве отдельных шкафов автоматизации и диспетчеризации и их наполнение шкафов контроллерами, модулями расширения, интерфейсными модулями, которое должно учитывать, как оборудование, подключаемое в рамках настоящего проекта, так и оборудование, которое в последствии будет подключено по итогам капитального ремонта. При проектировании шкафов автоматизации и диспетчеризации использовать системный, унифицированный подход при подключении

· оборудования с четким указанием назначения резервов подключений.

· В рамках настоящего проекта предусмотреть графических мнемосхем АРМа оператора в связи с изменением или добавлением объектов автоматизации и диспетчеризации.

Система Автоматизация и диспетчеризация должна обеспечивать:

-
диспетчерское автоматизированное управление и контроль оборудования инженерных систем здания;

-
защиту оборудования инженерных систем от выхода на критические режимы работы и аварии;

-
получение диспетчером оперативной информации о состоянии и параметрах работы оборудования инженерных систем и контроля/управления посредством встроенного сетевого интерфейса контроллеров (причем оборудование, подключаемое к контроллерам по шине, должно иметь одинаковый с контроллерами интерфейс для исключения установки конверторов, что должно увеличить надежность системы, максимальная задержка получения оператором информации об изменении параметров системы не должна превышать 2 сек.);

-
надежность, безопасность и качество функционирования оборудования инженерных систем;

-
автоматическое архивирование и документирование информации о состоянии и параметрах работы инженерно-технических систем, с последующим выводом данных на принтер в виде табличных форм отчетности и графиков;

· статистический сбор данных о состоянии и параметрах работы инженерно-технических систем, с возможностью графической визуализации на мониторе и вывода на принтер в виде таблиц и графиков;

· быстрый поиск нужной информации;

· разграничение прав уровней и объектов доступа пользователей.
Автоматизации и диспетчеризации подлежат следующие инженерные системы:

· приточно-вытяжная вентиляция (точность поддержания уставки температуры ±1°С, относительной влажности ±7% (п.11.2.23 СП 60.13330.2020; защита водяного калорифера от замерзания (по датчику угрозы заморозки калорифера (капиллярный термостат), низкой температуре теплоносителя на выходе из калорифера, понижению температуры приточного воздуха);

· кондиционирование;

· теплоснабжения (индивидуальный тепловой пункт) (при обоснованном проектом применении);

· хозяйственно-питьевого водоснабжения;

· водяного и газового пожаротушения;
· учет энергоресурсов;

· управление климатом в помещениях, оборудованных системой кондиционирования
Проектными решениями предусмотреть:

· автоматическое, дистанционное и ручное управление установками общеобменной вентиляции;

· автоматическое, дистанционное и ручное управление системами противодымной вентиляции;

· автоматическое, дистанционное и ручное управление огнезадерживающими клапанами вентиляционных систем;

· автоматическое, дистанционное и ручное управление клапанами дымоудаления;

· автоматическое, дистанционное и ручное управление рабочим, аварийным, охранным и дежурным освещением;

· работу систем вентиляции по временному графику;
· Отключение вентиляторов систем общеобменной вентиляции при пожаре предусмотреть от щитов автоматики и управления. Включение вентиляторов дымоудаления, включение вентиляторов систем подпора воздуха предусмотреть в рамках электрической части документации.

· Подключение приводов вентиляционных систем к шкафам управления предусмотреть от щитов автоматики и управления.

· Электроснабжение шкафов управления, электроснабжение блоков ККБ предусмотреть в рамках электрической части проектной документации.
· Разработать режимные карты для дальнейшей эксплуатации, автоматического регулирования, контроля и комплексной наладки систем в соответствии с СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технологические системы зданий».
АСУД для контроля состояния и управления инженерным оборудованием;

-
установку частотных регуляторов для систем общеобменной вентиляции;

-
отключения при пожаре систем вентиляции (вентиляторные доводчики, воздушные тепловые завесы с электрическим нагревателем, внутренние блоки кондиционеров и т.п. отключить централизованно снятием электрического питания с оборудования; установки общеобменной вентиляции и воздушные тепловые завесы с водяным калорифером отключить индивидуально с сохранением электропитания цепей защиты от замораживания калорифера);

-
для приточных систем вентиляции электропитание цепей управления защиты от замораживания по первой категории надежности;

-
автоматическое поддержание постоянного давления воды в системе здания;

-
автоматическое управление работой насосов теплового пункта (автоматическое поддержание постоянной разницы давления в подающем и обратном трубопроводе (для закрытых систем), автоматическая ротация насосов, автоматическое резервирование насосов);

-
на местном щите управления ИТП предусмотреть световую сигнализацию: о работе насосов, о понижении и повышении температуры ГВС больше критических значений, о критическом отклонении давления в обратных трубопроводах отопления и теплоснабжения, о недостаточном перепаде давления между подающим и обратным трубопроводами отопления и теплоснабжения (п. 8.17 СП 41-101-95);

-
выведение в диспетчерскую параметров электроснабжения;

-
меню управления контроллера выполнить на русском языке.
Объем сигнализации, передаваемой в автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием (далее - АС ДКиУ) должен соответствовать Положению об объединенной диспетчерской службе по автоматизированному контролю и управлению инженерным оборудованием зданий и сооружений в районах города Москвы, утвержденному распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от 4 июня 2013 года № 05-14-169/3, СП 256.1325800.2016.

Предусмотреть вывод световых и звуковых сигналов «Затопление» и «Авария» инженерного оборудования в комнату охраны.
Всю информацию о состоянии системы автоматизации и диспетчеризации инженерных сетей вывести на АРМы в помещение охраны рядом с центральным входом.

Вывести световой и звуковой дублирующий обобщённый сигнал аварии инженерных систем в помещение охраны. 

Для полного и оперативного отображения информации предусмотреть возможность отображать информацию от АРМ Системы автоматики общеобменной вентиляции и освещения как в масштабах всего объекта, так и его отдельных зон на отдельном мониторе большой диагонали.
Кабельные линии должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012. 

Шкафы автоматики оборудования ОВ и ВК применить комплектно поставляемыми с технологическим оборудованием.
В случае если предусмотрен обратный канализационный затвор, предусмотреть автоматическое управление обратными канализационными затворами с выводом контроля технического состояния на автоматизированное рабочее место диспетчеризации внутренних инженерных систем.
7. В состав Проектной документации должно входить:

- Общие данные;

- таблицы основных показателей;

- планы и разрезы с расстановкой оборудования систем;

- спецификация оборудования;

- узлы и детали.

Проектная документация должна быть разработана в соответствии со Строительными Нормами и Правилами, действующими на территории Российской Федерации, а также техническими условиями на установку и эксплуатацию применяемого оборудования

8. Нормативно-правовые документы

- ГОСТ Р 21.1101-2020 «Национальный стандарт РФ. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июня 2020 г. N 282-ст);

- Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Свод правил СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности";
- СП 30.13330.2020 «СНИП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2020 г. N 920/пр)

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»,

- СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»

- СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»;

-СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации», 

-СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», 

-СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»,

- СП 134.13330.2022  «Системы электросвязи зданий и сооружений»;

-СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» (с Изменениями N 1-6 ред. от 28.12.2023).
9. Проектную документацию передать заказчику:

- в 4 (четырёх) экземплярах на бумажных носителях (переплет), 

- 1 экз. на электронном носителе (CD-DVD) в формате разработки «AutoCAD», «Word», «Excel»; 

- отдельный экземпляр документации в формате «PDF».

	Шифр
	Наименование альбомов

	202203481000463001000078-АСУД1.1
	Диспетчеризация инженерных систем. 1 учебный корпус. Подвал, мезонин, кровля на отм. +18.600.

	202203481000463001000078-АСУД1.2
	Диспетчеризация инженерных систем. 4 корпус, 5 корпус, 6 корпус, 7 корпус. Кровля.

	202203481000463001000078-АСУД1.3
	Диспетчеризация инженерных систем. 1 учебный корпус. 1, 2, 3, 4, технический этаж, кровля на отм. +15.300.

	202203481000463001000078-АСУД1.4
	Диспетчеризация инженерных систем. 2 корпус, 3 корпус. Подвал, 1, 2 этаж, кровля.

	202203481000463001000078-АСУД1.5
	Диспетчеризация инженерных систем. 4 корпус, 5 корпус. 1, 2, 3, 4, этажи.

	202203481000463001000078-АСУД1.6
	Диспетчеризация инженерных систем. 6 корпус, 7 корпус. 1, 2, 3, 4, этажи.

	АСУД1
	Выдача автором комплекта АСУД задания сметчику

	202203481000463001000078-АОВ1.1
	Автоматизация отопления и вентиляции. 1 учебный корпус. Подвал, мезонин, кровля на отм. +18.600.

	202203481000463001000078-АОВ1.2
	Автоматизация отопления и вентиляции. 4 корпус, 5 корпус, 6 корпус, 7 корпус. Кровля.

	202203481000463001000078-АОВ1.3
	Автоматизация отопления и вентиляции. 1 учебный корпус. 1, 2, 3, 4, технический этаж, кровля на отм. +15.300.

	202203481000463001000078-АОВ1.4
	Автоматизация отопления и вентиляции. 2 корпус, 3 корпус. Подвал, 1, 2 этаж, кровля.

	202203481000463001000078-АОВ1.5
	Автоматизация отопления и вентиляции. 4 корпус, 5 корпус. 1, 2, 3, 4, этажи.

	202203481000463001000078-АОВ1.6
	Автоматизация отопления и вентиляции. 6 корпус, 7 корпус. 1, 2, 3, 4, этажи.

	АИИСКУЭ1
	Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электропотребления

	АСКУЭ1
	Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта энергоресурсов

	ИТП.АТМ
	Индивидуальный тепловой пункт.
Автоматизация и диспетчеризация ИТП


