Техническое задание на проектирование инженерных систем клубного дома РЕНОМЕ по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. им. Соколова, 38-42.

Необходимое собрать всех потребителей по мощностям, чтобы понять нужно ли делать новое ТУ на увеличение мощностей.

- ЭОМ.

  - Необходимо указать установленную мощность всего инженерного оборудования с указанием расположения по этажам.

  - Остаток мощности, после обеспечения инженерного оборудования, распределить между арендаторами и жилыми квартирами.

  - Запроектировать внешнее освещение фасадов.

  - Запроектировать Уличное освещение – во дворе, на основе проекта по благоустройству.

  - Предусмотреть автономный дизель-генератор, размещаемый на верхнем техническом этаже, для резервного питания одного пассажирского лифта (для перевозки пожарной бригады), и резервного питания пентхаусов (2-х квартир 10 этажа).

  - На кровле в осях Ц-П/1-20 будет находится парк с озеленением, поэтому нужно там предусмотреть подключение воды для полива и освещение.

- Пожаротушение.

  - Дренчерные завесы. С учётом пуска воды по сигналу от термокабеля, предусмотреть отдельные задвижки с приводами на каждую дренчерную систему и определить требуемый расход для одной сработавшей дренчерной завесы. Трубопроводы, питающие Дренчерные системы внутри здания предусмотреть полимерные, с переходом на металл на выходе из здания.

  - Спринклерная система: увеличить расстояние между оросителями в пределах нормативных требований для оросителей производства Гефест, или аналог.

  - Откорректировать расчёт требуемого расхода воды по нормативным требованиям – на тушение одного пожара. Откорректировать подбор оборудования насосной станции пожаротушения.

  - Предусмотреть поэтажные пожарные шкафы с рукавами на каждой лестничной клетке.

- Пожарная сигнализация – актуализировать проектные решения, оптимизировать с целью сокращения стоимости оборудования и материалов.

- Актуализировать систему видеонаблюдения: периметр здания, входные группы, лифты, подъёмники.

- СКУД.

  - Управление въездом/выездом в паркинг – 1 этажа. Управление въездом / выездом на подъёмники паркинга – 2 этажа, с управлением роллетами.

  - Актуализировать проектные решения.

- Системы ВК (в т.ч. ГВС) и отопления.

  - Проверить расчет мощности котельной. Подтвердить правильность выбора котельного оборудования и блочного ИТП.

  - Актуализировать проектные решения (замена металлических труб на полимерные, PPR) с учётом вертикальной разводки по этажам. Откорректировать спецификации и опросные листы, разделив спецификацию на 2 этапа: 1 отопление до гребенок квартир включая учет, 2 этап-квартирная разводка.

  - Водоснабжение – запроектировать систему очистки воды с учётом результатов анализов. Учесть водоснабжение и водоотведение котельной. Откорректировать спецификации и опросные листы.

  - На кровле в осях Ц-П/1-20 будет находится парк с озеленением, поэтому нужно там предусмотреть подключение воды для полива и освещение. На кровле не будет санузлов.

  - Проверить учтено проектом подключение котельной на кровле к сетям водоснабжения и водоотведения.

  - Исключить трубы ВК из проекта на техническом этаже и на кровле, которые ранее предполагались для бассейна на кровле в осях 1-7/Ц-Т.

  - Учесть планировку квартиры на 10 этаже.при проектировании.

  - Запроектировать водяное теплоснабжение вентустановки ПВ1 от контура ИТП. Ранее запроектирован электрообогрев, но т.к. имеется дефицит по электрической мощности, то принято решение о водяном обогреве.

- Ливневая канализация.

  - Переместить ливнеприёмные воронки в центральную зону кровли с целью оптимизации толщины «пирога» кровли при выполнении разуклонки (с учётом устройства парковой зоны на кровле в осях Л-Ц х 1 – 20 с последующим подсоединением к стоякам в уровне технического этажа.

  - Проверить проектные решения и спецификацию материалов.

Пётр Федорович

- Вентиляция и кондиционирование.

  - Исключаем из Проекта рекуператоры в квартирах и приток из воздухозаборов на фасаде здания. Приток воздуха в квартирах будет через клапаны Виндвент в окнах. (тип клапанов и их характеристики во вложении). Произвести расчет воздухообмена на соответствие нормам.

  - Вентиляция санузлов – вытяжная принудительная, с компенсацией воздух, через неплотности притворов.

  - Вытяжка из кухни: нужна или нет по нормам?

  - В 2-х пентхаузах на 10-м этаже делаем отдельные 2-е вентустановки – центральные кондиционеры с контролем температуры и влажности, очисткой воздуха, рекуперацией, размещаемые на верхнем техническом этаже, с использованием как источника холода и тепла 2-х блоков VRV Daikin. (Блоки согласно проекту закуплены заказчиком, необходимо подобрать по мощности.)

  - Приточно-вытяжная вентиляция паркинга на минус 1-ом и минус 2-ом этажах – произвести ревизию проекта. Вентиляционное оборудование можно заменить на аналоги, например на VKT. Можем направить им проект для предложения ими аналогичного оборудования.

  - На кровле, сейчас в проекте стоят выхода с вентиляторами (вытяжки +дымоудаление)  в осях 14-20/Т-С, их нужно переместит в осях И-Ж/14-20. Потому что на кровле в осях Ц-П/1-20 будет находится парк с озеленением. Также нужно там предусмотреть подключение воды для полива и освещение. На кровле не будет санузлов.

  - В качестве источника холодоснабжения запроектировать чиллер на кровле, вместо ранее запроектированных блоков VRV Daikin. Чиллер разместить на месте установки блоков VRV Daikin. Сделать задание на установочную раму.

Баки-аккумуляторы и электрические щиты разместить на техническом этаже.

  - Выдать задание на электроснабжение.

- Дымоудаление.

  - Обратить внимание, что тамбур в лифтовые холлы должен называться тамбур шлюз и обязательно проверить, есть ли это в разделе дымоудаления.

  - Дымоудаление – отревизировать (перепроверить) и оптимизировать проект.