Техническое задание на проектирование инженерных систем клубного дома РЕНОМЕ по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. им. Соколова, 38-42.

Необходимое собрать всех потребителей по мощностям, чтобы понять нужно ли делать новое ТУ на увеличение мощностей. 

1. ЭОМ. 
1.1. Необходимо указать установленную мощность всего инженерного оборудования с указанием расположения по этажам.
1.2. Остаток мощности, после обеспечения инженерного оборудования, распределить между арендаторами и жилыми квартирами.
1.3. Запроектировать внешнее освещение фасадов.
1.4. Запроектировать Уличное освещение – во дворе, на основе проекта по благоустройству.
1.5. Предусмотреть автономный дизель-генератор, размещаемый на верхнем техническом этаже, для резервного питания одного пассажирского лифта (для перевозки пожарной бригады), и резервного питания пентхаусов (2-х квартир 10 этажа).
1.6. На кровле в осях Ц-П/1-20 будет находится парк с озеленением, поэтому нужно там предусмотреть подключение воды для полива и освещение.
2.  Пожаротушение.
2.1. Дренчерные завесы. С учётом пуска воды по сигналу от термокабеля, предусмотреть отдельные задвижки с приводами на каждую дренчерную систему и определить требуемый расход для одной сработавшей дренчерной завесы. Трубопроводы, питающие Дренчерные системы внутри здания предусмотреть полимерные, с переходом на металл на выходе из здания.
2.2. Спринклерная система: увеличить расстояние между оросителями в пределах нормативных требований для оросителей производства Гефест, или аналог.
2.3. Откорректировать расчёт требуемого расхода воды по нормативным требованиям – на тушение одного пожара. Откорректировать подбор оборудования насосной станции пожаротушения.
2.4. Предусмотреть поэтажные пожарные шкафы с рукавами на каждой лестничной клетке.
3. Пожарная сигнализация – актуализировать проектные решения, оптимизировать с целью сокращения стоимости оборудования и материалов.
4. Актуализировать систему видеонаблюдения: периметр здания, входные группы, лифты, подъёмники.
5. СКУД. 
5.1. Управление въездом/выездом в паркинг – 1 этажа. Управление въездом / выездом на подъёмники паркинга – 2 этажа, с управлением роллетами.
5.2. Актуализировать проектные решения.
6. Системы ВК (в т.ч. ГВС) и отопления.
6.1. Проверить расчет мощности котельной. Подтвердить правильность выбора котельного оборудования и блочного ИТП. 
6.2.  Актуализировать проектные решения (замена металлических труб на полимерные, PPR) с учётом вертикальной разводки по этажам. Откорректировать спецификации и опросные листы, разделив спецификацию на 2 этапа: 1 отопление до гребенок квартир включая учет, 2 этап-квартирная разводка. 
6.3. Водоснабжение – запроектировать систему очистки воды с учётом результатов анализов. Учесть водоснабжение и водоотведение котельной. Откорректировать спецификации и опросные листы.
6.4. На кровле в осях Ц-П/1-20 будет находится парк с озеленением, поэтому нужно там предусмотреть подключение воды для полива и освещение. На кровле не будет санузлов.
6.5. Проверить учтено проектом подключение котельной на кровле к сетям водоснабжения и водоотведения. 
6.6. Исключить трубы ВК из проекта на техническом этаже и на кровле, которые ранее предполагались для бассейна на кровле в осях 1-7/Ц-Т.
6.7. Учесть планировку квартиры на 10 этаже.при проектировании.
6.8. Запроектировать водяное теплоснабжение вентустановки ПВ1 от контура ИТП. Ранее запроектирован электрообогрев, но т.к. имеется дефицит по электрической мощности, то принято решение о водяном обогреве.
7. Ливневая канализация.
7.1. Переместить ливнеприёмные воронки в центральную зону кровли с целью оптимизации толщины «пирога» кровли при выполнении разуклонки (с учётом устройства парковой зоны на кровле в осях Л-Ц х 1 – 20 с последующим подсоединением к стоякам в уровне технического этажа.
7.2. Проверить проектные решения и спецификацию материалов.
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8. Вентиляция и кондиционирование.  
8.1. Исключаем из Проекта рекуператоры в квартирах и приток из воздухозаборов на фасаде здания. Приток воздуха в квартирах будет через клапаны Виндвент в окнах. (тип клапанов и их характеристики во вложении). Произвести расчет воздухообмена на соответствие нормам.
8.2. Вентиляция санузлов – вытяжная принудительная, с компенсацией воздух, через неплотности притворов. 
8.3. Вытяжка из кухни: нужна или нет по нормам? 
8.4. В 2-х пентхаузах на 10-м этаже делаем отдельные 2-е вентустановки – центральные кондиционеры с контролем температуры и влажности, очисткой воздуха, рекуперацией, размещаемые на верхнем техническом этаже, с использованием как источника холода и тепла 2-х блоков VRV Daikin. (Блоки согласно проекту закуплены заказчиком, необходимо подобрать по мощности.)
8.5. Приточно-вытяжная вентиляция паркинга на минус 1-ом и минус 2-ом этажах – произвести ревизию проекта. Вентиляционное оборудование можно заменить на аналоги, например на VKT. Можем направить им проект для предложения ими аналогичного оборудования.
8.6. На кровле, сейчас в проекте стоят выхода с вентиляторами (вытяжки +дымоудаление)  в осях 14-20/Т-С, их нужно переместит в осях И-Ж/14-20. Потому что на кровле в осях Ц-П/1-20 будет находится парк с озеленением. Также нужно там предусмотреть подключение воды для полива и освещение. На кровле не будет санузлов.
8.7. В качестве источника холодоснабжения запроектировать чиллер на кровле, вместо ранее запроектированных блоков VRV Daikin. Чиллер разместить на месте установки блоков VRV Daikin. Сделать задание на установочную раму.
Баки-аккумуляторы и электрические щиты разместить на техническом этаже.
8.8. Выдать задание на электроснабжение.

9. Дымоудаление.
9.1. Обратить внимание, что тамбур в лифтовые холлы должен называться тамбур шлюз и обязательно проверить, есть ли это в разделе дымоудаления.
9.2. Дымоудаление – отревизировать (перепроверить) и оптимизировать проект. 

