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	УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора по проектированию

	
	ООО «СпецХимСтрой»

	
	
_____________ В. В. Луговой
__ ___________2025 г.



Техническое задание
на разработку раздела «Пожаротушение» комплекта рабочей документации по объекту «Техническое перевооружение площадки производства РПП ООО «Полипласт-Новомосковск»

	Перечень основных данных и требований
	Содержание

	1. Заказчик
	ООО «СПЕЦХИМСТРОЙ», Россия, 301653, обл. Тульская, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 72, корпус Инженерный лит. А, пом.38, эт.4

	2. Место расположение объекта
	301661, Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, 72, ООО "Полипласт-Новомосковск"

	3. Тип объекта
	Объект производственного назначения

	4. Класс опасности ОПО
	II

	5. Вид строительства
	Техническое перевооружение

	6. Цель и назначение
	Разработать рабочую документацию согласно техническим требованиям и техническим условиям Заказчика, требованиям действующей нормативной базы РФ, действующими на момент заключения Договора в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020

	7. Стадии проектирования
	Рабочая документация марок: 
- ПТ (пожаротушение)


	8. Этапы выполнения работ
	Не предусматривается

	9. Исходные данные
	выдает ООО «Полипласт-Новомосковск»

	10. Объем и состав требуемой рабочей документации:

	10.1 Объем документации должен быть достаточным для реализации проекта в условиях действующего предприятия.
10.2 Шифр комплекта рабочей документации 
      Н-10.8/2023.П-2.5-ПТ
Рабочая документация должна быть предоставлена в следующем составе:
– титульный лист;
– общие данные;
– план/планы систем пожаротушения (НПВ и АУП);
– аксонометрические схемы этих систем;
– типовые узлы и детали;
– спецификация оборудования, изделий и материалов + опросные листы.


10.3 Рабочая документация разрабатывается и оформляется в соответствии с СП 77.13330.2016, ГОСТ 21.208-2013, ГОСТ 21.408-2013, ГОСТ Р 21.101-2020, СП 8.13130.2020, СП 10.13130.2020, СП 30.13330.2020, СП 485.1311500.2020, СП 486.1311500.2020 и иными действующими государственными и отраслевыми нормативно-техническими и нормативно-правовыми документами.
10.4  В случае принятия Правительством РФ в срок с момента подписания договора до момента сдачи Заказчику рабочей документации дополнительных постановлений, меняющих состав рабочей документации, стороны в рамках дополнительного соглашения определяют условия изменения состава рабочей документации.
10.5  При проектировании кабельных трасс учесть расположение, трасс в части ЭМ, оборудования и воздуховодов в части ОВ, расположение строительных конструкций зданий и сооружений. При необходимости применить 3D-моделирование для выявления и устранения пространственных коллизий объектов, а также для демонстрации компоновочных решений Заказчику перед выпуском рабочей документации.
10.6  Предусмотреть применение технических устройств в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации и Таможенного союза.
10.7  Тип основного оборудования и основные технические   решения согласовать с Заказчиком.

	11 Режим работы производства
	Режим работы круглосуточный, 4-х сменный, смена по 12 часов. Годовой фонд рабочего времени 7920 часов.

	12 Численность работающих
	Отсутствуют постоянные рабочие места

	13 Технические требования к проектированию 
	13.8 В проектируемом сооружении предусмотреть системы:
13.8.1 Наружный противопожарный трубопровод
- Расчетные расходы определить и материал трубопроводов принять в соответствии с нормативной документацией. 
- Диаметры трубопроводов определить на основании гидравлического расчета.
13.8.2 Автоматическое пожаротушение
Необходимость разработки определить в соответствии с нормативной документацией.
13.8.3 Описание основных принятых решений для ОПЗ


	14. Требования к промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рекультивации территории
	Документацию разработать на основании и в соответствии с нормативной документацией, действующей на территории РФ.

	15. Технологические решения
	[bookmark: _Hlk82161526]Техническим перевооружением предусматривается:
Титул 2.5
строительство открытой площадки слива мономеров Veova-10, бутилакрилата, 2-этилгексилакрилата из автоцистерн;
· строительство крытой насосной слива из автоцистерн для размещения двух насосов (поз. Н-9.7, Н-9.8).
· строительство крытой насосной подачи сырья на производство для размещения семи насосов (поз. Н-9.9, Н-9.10, Н-9.11, Н-9.12, Н-9.13, Н-9.14, Н-9.2).
· установка вертикальной емкости промежуточного хранения под мономер Veova-10 поз.Е-9.6;
· установка вертикальной емкости промежуточного хранения под мономер бутилакрилата поз.Е-9.7;
· установка вертикальной емкости промежуточного хранения под мономер     2-этилгексилакрилата поз.Е-9.8;
· установка аварийной вертикальной емкости поз.Е-9.9;
Измерение расхода, поступающего в резервуары, ведется с помощью вновь устанавливаемого расходомера
На трубопроводе подачи мономеров в емкости поз. Е-9.6, Е-9.7, Е-9.8 установлены отсечные клапаны с пневмоприводом для автоматического отключения подачи сырья в емкости при достижении максимального уровня 80%. Управление клапанами осуществляется от приборов контроля уровня. Схемой предусматривается светозвуковая сигнализация уровня в емкостях по минимальному (20%) и максимальному (80%) значению, а также блокировка на закрытие отсечного клапана на подающем трубопроводе при аварийно-максимальном (90%) значении уровня в емкости. Также управление клапанами ведется дистанционно из операторной производства.
Предусматривается постоянная регистрация температуры до 35 ○С в емкостях поз. Е-9.6, Е-9.7, Е-9.8 с помощью приборов. Показания температуры выводятся на панель оператора.

	16. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Разработанная документация должна соответствовать требованиям Федеральных Законов, а также нормативных документов в области пожарной безопасности действующих на дату подписания Договора.

	17. Идентификационные признаки зданий и сооружений
	Уровень ответственности сооружений– КС-2 (по ГОСТ 27751-2014, Приложение А);
Значение коэффициента надежности по ответственности – 1,0
Сооружение титул 2.5 - категория АН

	18. Климатические условия 
	Климатические условия площадки строительства, параметры принять по СП 131.13330.2020 по г. Тула.

	19. Количество выдаваемой технической документации
	Количество экземпляров документации, передаваемой Исполнителем Заказчику – 1 экземпляр на бумажном носителе, в электронном виде в форматах pdf, dwg, doc на электронные адреса: reception@spechimstroy.ru, 
k.trifonov@spechimstroy.ru

	20. Исходные данные
	1. Технологические схема титул 2.5
2. Компоновка оборудования титул 2.5
3. Генплан с инженерными сетями
4. Иные данные по запросу



	
	



	            Руководитель направления объектов
теплоэнергообеспечения
	
                          К.В. Трифонов
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