|  | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора по проектированию |
| --- | --- |
|  | ООО «СпецХимСтрой» |
|  | _____________ В. В. Луговой __ ___________2025 г. |

Техническое задание

на разработку раздела «Пожаротушение» комплекта рабочей документации по объекту «Техническое перевооружение площадки производства РПП ООО «Полипласт-Новомосковск»

| Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- |
| - Заказчик | ООО «СПЕЦХИМСТРОЙ», Россия, 301653, обл. Тульская, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 72, корпус Инженерный лит. А, пом.38, эт.4 |
| - Место расположение объекта | 301661, Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, 72, ООО "Полипласт-Новомосковск" |
| - Тип объекта | Объект производственного назначения |
| - Класс опасности ОПО | II |
| - Вид строительства | Техническое перевооружение |
| - Цель и назначение | Разработать рабочую документацию согласно техническим требованиям и техническим условиям Заказчика, требованиям действующей нормативной базы РФ, действующими на момент заключения Договора в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 |
| - Стадии проектирования | Рабочая документация марок: - ПТ (пожаротушение) |
| - Этапы выполнения работ | Не предусматривается |
| - Исходные данные | выдает ООО «Полипласт-Новомосковск» |
| - Объем и состав требуемой рабочей документации: | - Объем документации должен быть достаточным для реализации проекта в условиях действующего предприятия. - Шифр комплекта рабочей документации Н-10.8/2023.П-2.5-ПТ Рабочая документация должна быть предоставлена в следующем составе: – титульный лист; – общие данные; – план/планы систем пожаротушения (НПВ и АУП); – аксонометрические схемы этих систем; – типовые узлы и детали; – спецификация оборудования, изделий и материалов + опросные листы. 10.3 Рабочая документация разрабатывается и оформляется в соответствии с СП 77.13330.2016, ГОСТ 21.208-2013, ГОСТ 21.408-2013, ГОСТ Р 21.101-2020, СП 8.13130.2020, СП 10.13130.2020, СП 30.13330.2020, СП 485.1311500.2020, СП 486.1311500.2020 и иными действующими государственными и отраслевыми нормативно-техническими и нормативно-правовыми документами. - В случае принятия Правительством РФ в срок с момента подписания договора до момента сдачи Заказчику рабочей документации дополнительных постановлений, меняющих состав рабочей документации, стороны в рамках дополнительного соглашения определяют условия изменения состава рабочей документации. - При проектировании кабельных трасс учесть расположение, трасс в части ЭМ, оборудования и воздуховодов в части ОВ, расположение строительных конструкций зданий и сооружений. При необходимости применить 3D-моделирование для выявления и устранения пространственных коллизий объектов, а также для демонстрации компоновочных решений Заказчику перед выпуском рабочей документации. - Предусмотреть применение технических устройств в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации и Таможенного союза. - Тип основного оборудования и основные технические решения согласовать с Заказчиком. |
| - Режим работы производства | Режим работы круглосуточный, 4-х сменный, смена по 12 часов. Годовой фонд рабочего времени 7920 часов. |
| - Численность работающих | Отсутствуют постоянные рабочие места |
| - Технические требования к проектированию | 13.8 В проектируемом сооружении предусмотреть системы: 13.8.1 Наружный противопожарный трубопровод - Расчетные расходы определить и материал трубопроводов принять в соответствии с нормативной документацией. - Диаметры трубопроводов определить на основании гидравлического расчета. 13.8.2 Автоматическое пожаротушение Необходимость разработки определить в соответствии с нормативной документацией. 13.8.3 Описание основных принятых решений для ОПЗ |
| - Требования к промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рекультивации территории | Документацию разработать на основании и в соответствии с нормативной документацией, действующей на территории РФ. |
| - Технологические решения | Техническим перевооружением предусматривается: Титул 2.5 строительство открытой площадки слива мономеров Veova-10, бутилакрилата, 2-этилгексилакрилата из автоцистерн; - строительство крытой насосной слива из автоцистерн для размещения двух насосов (поз. Н-9.7, Н-9.8). - строительство крытой насосной подачи сырья на производство для размещения семи насосов (поз. Н-9.9, Н-9.10, Н-9.11, Н-9.12, Н-9.13, Н-9.14, Н-9.2). - установка вертикальной емкости промежуточного хранения под мономер Veova-10 поз.Е-9.6; - установка вертикальной емкости промежуточного хранения под мономер бутилакрилата поз.Е-9.7; - установка вертикальной емкости промежуточного хранения под мономер 2-этилгексилакрилата поз.Е-9.8; - установка аварийной вертикальной емкости поз.Е-9.9; Измерение расхода, поступающего в резервуары, ведется с помощью вновь устанавливаемого расходомера На трубопроводе подачи мономеров в емкости поз. Е-9.6, Е-9.7, Е-9.8 установлены отсечные клапаны с пневмоприводом для автоматического отключения подачи сырья в емкости при достижении максимального уровня 80%. Управление клапанами осуществляется от приборов контроля уровня. Схемой предусматривается светозвуковая сигнализация уровня в емкостях по минимальному (20%) и максимальному (80%) значению, а также блокировка на закрытие отсечного клапана на подающем трубопроводе при аварийно-максимальном (90%) значении уровня в емкости. Также управление клапанами ведется дистанционно из операторной производства. Предусматривается постоянная регистрация температуры до 35 ○С в емкостях поз. Е-9.6, Е-9.7, Е-9.8 с помощью приборов. Показания температуры выводятся на панель оператора. |
| - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Разработанная документация должна соответствовать требованиям Федеральных Законов, а также нормативных документов в области пожарной безопасности действующих на дату подписания Договора. |
| - Идентификационные признаки зданий и сооружений | Уровень ответственности сооружений– КС-2 (по ГОСТ 27751-2014, Приложение А); Значение коэффициента надежности по ответственности – 1,0 Сооружение титул 2.5 - категория АН |
| - Климатические условия | Климатические условия площадки строительства, параметры принять по СП 131.13330.2020 по г. Тула. |
| - Количество выдаваемой технической документации | Количество экземпляров документации, передаваемой Исполнителем Заказчику – 1 экземпляр на бумажном носителе, в электронном виде в форматах pdf, dwg, doc на электронные адреса: reception@spechimstroy.ru, k.trifonov@spechimstroy.ru |
| - Исходные данные | - Технологические схема титул 2.5 - Компоновка оборудования титул 2.5 - Генплан с инженерными сетями - Иные данные по запросу |

| Руководитель направления объектов теплоэнергообеспечения | К.В. Трифонов |
| --- | --- |