## Закупка
№ | Категория | Позиция | Артикул | Поставщик/магазин | Кол-во | Ед. | Статус | Назначение / комментарий
B. Магистраль 54 мм
1 | B. Магистраль 54 мм | Труба Sanha NiroSan 9000 54×1,5 (палка 6 м, нерж AISI 316L) | 6900054 | teremonline.ru / masterwatt.ru / dn.ru | 1 | шт | К закупке | Подача и обратка между группой безопасности и тройником разделения. Реально нужно ~3 м, палка 6м даёт запас на резку и изоляцию.
2 | B. Магистраль 54 мм | Тройник Sanha 9130 54×54×54 равнопроходной ВПр (2× Y-сборка котлов на подаче и обратке + 2× разделение магистрали к гидрострелкам) | 6913054 | teremonline.ru / dn.ru | 4 | шт | К закупке | 4 шт всего: (1) Y-сборка ПОДАЧИ — соединяет 2× ветки 54 от обоих котлов в одну магистраль 54. (2) Y-сборка ОБРАТКИ — зеркально. (3) Тройник разделения подачи на 2 ветки 42 к гидрострелкам MC + UC. (4) Тройник разделения обратки — зеркально. ВАЖНО: переход 42→54 выполняется ДО Y-сборки на каждом котле (по 1 редукции 9243 54×42), чтобы скорость потока в трубе оставалась в норме <1,5 м/с при суммарной нагрузке каскада 205 кВт.
3 | B. Магистраль 54 мм | Редукция Sanha 9243 54×42 ВПр-НПр (переход 42→54 ДО Y-сборки на каждом котле и ПОСЛЕ тройников разделения магистрали) | 692435442 | teremonline.ru / lunda.ru | 8 | шт | К закупке | 8 шт всего: (1-4) по 1 на каждой ветке подачи/обратки каждого котла — ПЕРЕД Y-сборкой 54×54×54. Это даёт правильную гидравлику: труба 42 короткая на каждом котле → редукция 54×42 → 54 → Y-сборка 54×54×54 → магистраль 54. Скорость на 54 трубе при 205 кВт ~1,1 м/с (норма). (5-8) ПОСЛЕ тройников разделения магистрали 54×54×54 → 2× ветка 42 к гидрострелкам UC и MC.
4 | B. Магистраль 54 мм | Отвод Sanha 9001A 90° 54 ВПр-НПр | 69001A54 | teremonline.ru / master-water.ru | 2 | шт | К закупке | Огибание оборудования при разводке магистрали 54 мм.
5 | B. Магистраль 54 мм | Ниппель Sanha 9243G 54×2″ ВПр-НР | 69243G542 | teremonline.ru | 2 | шт | К закупке | Подключение магистрали 54 к группе безопасности BSGSS-350.EPP (через переходник 2″→1¼″) и расширительному баку.
6 | B. Магистраль 54 мм | Изоляция K-Flex ST 19×54 (рулон/палка) | 19054005508 | lunda.ru / fwater.ru | 6 | м | К закупке | Теплоизоляция магистрали 54 мм. K-Flex ST 19 мм толщины — стандарт для котельных.
7 | B. Магистраль 54 мм | Прокладки EPDM 1¼″ (упаковка 10 шт) | — | любой сантехмагазин | 1 | уп | К закупке | Запасные прокладки для резьбовых соединений 1¼″.
B2. Обвязка котлов (труба 42)
8 | B2. Обвязка котлов (труба 42) | Американка латунная 1¼″ ВР-НР с плоским уплотнением и накидной гайкой (разъёмное соединение у патрубка котла) | Itap 365 1¼ / Tiemme 1591 | itap.ru / лунда / любой сантехмагазин | 4 | шт | К закупке | По 2 на каждый котёл (подача + обратка). ПРЯМО на патрубок G 1¼ НР котла (AMC 90 или AMC PRO EVO 115) ввинчивается стороной ВР 1¼ через плоское уплотнение. Накидная гайка даёт разъёмное соединение для возможности снять всю обвязку у котла без разрезания пресс-фитингов 42 мм. Критично для будущего обслуживания теплообменника, замены прокладок котла, ремонта горелки. С другой стороны НР 1¼ — на него навинчивается бочонок переходной 1¼ ВР × 1½ НР.
9 | B2. Обвязка котлов (труба 42) | Бочонок переходной 1¼ ВР × 1½ НР, латунь (после американки → к тройнику 1½ ВР) | Itap 90 1¼×1½ / Tiemme 1525 | itap.ru / лунда / любой сантехмагазин | 4 | шт | К закупке | По 2 на каждый котёл (подача + обратка). Ввинчивается в НР 1¼ американки своей стороной ВР 1¼. С другой стороны НР 1½ — ввинчивается в ВР 1½ латунного тройника (тройника Caleffi на подаче или тройника промузла на обратке).
10 | B2. Обвязка котлов (труба 42) | Тройник латунный 1½″ ВР × 3/4″ ВР × 1½″ ВР (для встройки Caleffi 527 EST на подаче) | Tiemme 1500 / Bonfix 41001 | itap.ru / лунда / aquastok.ru | 2 | шт | К закупке | Только на подаче каждого котла (2 шт). Ставится сразу после бочонка Itap 90. В центральный отвод 3/4 ВР через ниппель 3/4 НР-НР вкручивается Caleffi 527531 EST (F×F: вход 3/4 ВР, слив 1 ВР). Согласно нормам — Caleffi 527 EST стоит БЛИЖЕ К КОТЛУ, чем обратный клапан (между котлом и любой запорной/обратной арматурой не должно быть ничего).
11 | B2. Обвязка котлов (труба 42) | Тройник латунный 1½″ ВР × 1″ ВР × 1½″ ВР (для промузла на подаче и обратке) | Tiemme 1500 / Bonfix 41001 | itap.ru / лунда / aquastok.ru | 4 | шт | К закупке | По 2 на каждый котёл (подача + обратка). На подаче — между тройником Caleffi и обратным клапаном (точка промывки ДО обратного клапана). На обратке — между бочонком Itap 90 и Sanha 9243G. В центральный отвод 1 ВР напрямую вкручивается промузел STOUT 1″ — без переходов и сужений.
12 | B2. Обвязка котлов (труба 42) | Ниппель латунный 1½″ НР × 1½″ НР (соединение тройников и обратного клапана на подаче) | Itap 96 1½ / Tiemme 1530 | itap.ru / лунда | 8 | шт | К закупке | Соединение латунных элементов резьбовой сборки 1½ на подаче и обратке каждого котла (между бочонком, тройниками Caleffi, тройниками промузла и обратным клапаном). Точное количество уточнить по фактической сборке на монтаже; заложен запас в 8 шт (минимум по цепочке: 3 шт на подаче + 1 шт на обратке × 2 котла = 8 шт).
13 | B2. Обвязка котлов (труба 42) | Обратный клапан 1½″ ВР-ВР латунный пружинный (НА ПОДАЧЕ каждого котла) | Itap 100-11/2 / Tecofi CB7440 | itap.ru / лунда / aquastok.ru | 2 | шт | К закупке | На ПОДАЧЕ каждого котла (2 шт), не на обратке. Расположение: после тройника промузла, до Sanha 9243G 42×1½. Назначение: при остановке одного котла из каскада предотвращает обратный поток горячей воды от работающего котла через остановленный по подаче. Купленные Viega 758035 (35мм) остаются как ЗИП. На обратке клапанов нет — обратка сечения 42 мм с промузлом без лишних элементов.
14 | B2. Обвязка котлов (труба 42) | Sanha 9243G 42×1½″ ВПр-НР (пресс-ниппель с НР 1½) | 69243G42112 | teremonline.ru / lunda.ru / dn.ru | 8 | шт | К закупке | По 4 на каждый котёл (2 на резьбовые сборки патрубков подача+обратка + 2 на резьбовые переходы насосного узла на обратке). Переход с латунной резьбовой части обвязки на трубу 42 мм Sanha NiroSan.
15 | B2. Обвязка котлов (труба 42) | Муфта переходная латунная 1½″ ВР × 1¼″ ВР (резьбовый переход на насосном узле) | Itap 91 1½×1¼ / Tiemme 1525 | itap.ru / лунда | 4 | шт | К закупке | По 2 на каждый насос (с обеих сторон). Резьбовый переход с НР 1½ Sanha 9243G на НР 1¼ ниппеля перед шаровым краном Stout 1¼. Обе резьбы ВР — ВР 1½ ввинчивается на НР 1½ Sanha, ВР 1¼ — для подключения ниппеля 1¼ НР-НР.
16 | B2. Обвязка котлов (труба 42) | Ниппель латунный 1¼″ НР × 1¼″ НР (соединение муфты переходной и шарового крана на насосном узле) | Itap 96 1¼ / Tiemme 1530 | itap.ru / лунда | 4 | шт | К закупке | По 2 на каждый насос. Соединяет ВР 1¼ муфты переходной с ВР 1¼ шарового крана Stout. Стандартный латунный ниппель НР-НР.
17 | B2. Обвязка котлов (труба 42) | Отвод 90° Sanha NiroSan 9001A 42 ВПр-НПр (нержавейка, поворот трубы 42 мм) | 69001A42 | itap.ru / лунда / aquastok.ru | 4 | шт | К закупке | По 1 на каждую колонку обвязки котла (подача+обратка × 2 котла = 4 шт). Нержавеющий пресс-фитинг Sanha NiroSan 9001A 42 — отвод 90° ВПр-НПр (одна сторона раструб, другая конец-труба). Раструбом ВПр насаживается на конец трубы 42 со стороны Y-сборки, стороной НПр заходит в раструб ВПр Sanha 9243G 42×1½ (со стороны вертикальной резьбовой сборки). Единообразие материала с остальной обвязкой трубы 42, гарантированное соединение прессованием без свинцовой пайки и сварки. Сертифицирован для систем отопления питьевой воды.
C. Воздухоотводчики
18 | C. Воздухоотводчики | Flamco Flexvent 1/2″ автоматический воздухоотводчик с отсечным клапаном | 27740 (=89000) | flamco.com.ru / lunda.ru | 6 | шт | К закупке | По 2 на верхушки гидрострелок + 2 на коллекторы Stout + 2 на верхние точки магистрали 54 (подача/обратка). Альтернативы: Caleffi 5021 (502130), Watts MAXIVENT (10004620).
D. Резервные мини-ПК
19 | D. Резервные мини-ПК | Caleffi 527531 EST предохранительный клапан 3 бар, 3/4″×1″ | 527531 | forcetherm.ru / termogorod.ru | 2 | шт | К закупке | Резервный ПК на подаче каждого котла (дублирует общий ПК группы безопасности BSGSS-350). Серия 527 EST — для котлов до 100+ кВт. +10% превышение давления при срабатывании.
20 | D. Резервные мини-ПК | Ниппель латунный 3/4″ НР × 3/4″ НР (резьбовая стыковка тройника 1½×3/4×1½ ВР и Caleffi 527531 EST вход 3/4 ВР) | Itap 96 3/4 / Tiemme 1530 | лунда / любой сантехмагазин | 2 | шт | К закупке | По 1 шт на каждый котёл. Caleffi 527 EST имеет соединения F×F (вход 3/4 ВР, слив 1 ВР) — напрямую в латунный тройник с центральным отводом 3/4 ВР не ввинчивается. Через короткий ниппель НР-НР делается чистая резьбовая стыковка.
21 | D. Резервные мини-ПК | Штуцер латунный 1″ НР × Ø25 шланг (елочка) с накидной гайкой — для слива Caleffi на ПВХ-трубку Ø25 к воронке HL21 | Itap 116 / VALTEC | любой сантехмагазин | 2 | шт | К закупке | По 1 шт на каждый котёл. Выход слива Caleffi 527531 имеет внутреннюю резьбу 1 ВР. К нему через штуцер-ёлочку подключается ПВХ-трубка Ø25 (позиция J.2), которая ведёт в воронку HL21 (J.1) с видимым разрывом струи.
E. Обвязка насосов
22 | E. Обвязка насосов | Резьбовое соединение Grundfos G 2″ × Rp 1¼″ для UPS 32 / Magna3 32, чугун (комплект 2 шт) | 509922 | Grundfos дилеры / lunda.ru | 2 | комп | К закупке | Подключение насосов UPS 32-80 и Magna3 32-100 (присоединение G 2″) к котельной обвязке через резьбу Rp 1¼″. По 1 комплекту (2 шт) на каждый насос. ВНИМАНИЕ: артикул 529921 (G 1½ × Rp ¾) НЕ подходит — это для насосов меньшего типоразмера. Для DN32 насосов нужен именно 509922 (G 2 × Rp 1¼). Альтернативный совместимый артикул — 00505532.
23 | E. Обвязка насосов | Шаровый кран Stout 1¼″ Г-Н полнопроходной | SVB-0001-000114 | stout.ru / shop-sti.ru | 4 | шт | К закупке | По 2 на каждый насос — отсечка для возможности обслуживания/замены без слива системы.
24 | E. Обвязка насосов | Прокладки EPDM 2″ (упаковка 10 шт) | — | любой сантехмагазин | 1 | уп | К закупке | Запасные прокладки для G 2″ соединений насосов.
F. Кабели и заземление
25 | F. Кабели и заземление | Кабель ВВГнг(А)-LS 3×1,5 мм² для питания насоса UC Гостевой из гостевого ZONT | — | электробаза / vseinstrumenti.ru | 30 | м | К закупке | Питание 220В на M66911 в основной котельной от ZONT гостевого дома, через существующую ПНД 25 мм. Длина трассы 20-25 м, берём 30 м с запасом.
26 | F. Кабели и заземление | Распред. коробка IP65 для ввода 220В | IEK КМ-66 или аналог | vseinstrumenti.ru | 1 | шт | К закупке | Для ввода кабеля питания насоса UC Гостевой в основной котельной.
27 | F. Кабели и заземление | Сальники PG13.5 IP68 | — | электробаза | 4 | шт | К закупке | Герметичный ввод кабелей в коробку и в ZONT-щиток.
28 | F. Кабели и заземление | Клеммники Wago 221-413 | Wago 221-413 | электробаза / vseinstrumenti.ru | 6 | шт | К закупке | Соединение кабелей в распайке.
29 | F. Кабели и заземление | Кабель КВВГ(Э)нг-LS 4×0,5 экранированный | — | электробаза | 30 | м | К закупке | Слаботочка 'запрос на тепло' от ZONT гостевого в ZONT основной + резерв на датчики.
30 | F. Кабели и заземление | Кабель ПуГВ (ПВ-3) 1×6 мм² жёлто-зелёный | — | электробаза | 5 | м | К закупке | Заземление корпуса Lapesa GX6D400 к ГЗШ котельной.
31 | F. Кабели и заземление | Хомут заземления нерж для трубы 1″ | DKC CB04R | vseinstrumenti.ru / etm.ru | 2 | шт | К закупке | Крепление заземляющего проводника к корпусу Lapesa и трубе ХВС.
32 | F. Кабели и заземление | Наконечник кольцевой М6 на 6 мм² (НКИ) | — | электробаза | 4 | шт | К закупке | Опрессовка концов заземляющего проводника.
33 | F. Кабели и заземление | Диэлектрический сгон 1″ нерж×латунь | Itap 109 1″ | itap.ru / лунда.ru | 2 | шт | К закупке | Защита Lapesa GX6D400 (AISI 316L) от гальванопары с медной/стальной разводкой ХВС/ГВС. Ставится на вход ХВС и выход ГВС.
34 | F. Кабели и заземление | Кабель КСПВ 2×0,5 экранированный (шина OpenTherm/R-Bus: №1→AMC 90 iniControl 2; №2→AMC PRO EVO 115 на R-Bus A платы SCB-10) | — | электробаза / vseinstrumenti.ru | 10 | м | К закупке | Двухжильная экранированная витая пара КСПВ 2×0,5 мм² для шины OpenTherm/R-Bus. Полярность подключения не имеет значения. Плата ML00005842 №1 → AMC 90 на iniControl 2 (шина OpenTherm). Плата ML00005842 №2 → AMC PRO EVO 115 на разъём R-Bus A платы SCB-10 (входит в комплект котла) — Diematic Evolution автоматически распознаёт термостат OpenTherm. Кабель прокладывается отдельно от силовых линий 220В или с расстоянием ≥10 см.
G. Обратный осмос
35 | G. Обратный осмос | Hydro-F HF1-250L Start NEW обратный осмос 250 л/ч (рама нерж, 1300×370×330 мм) | HF1-250L Start | hydro-f.ru / aquaprom-sz.ru | 1 | шт | К закупке | Самый компактный из 250 л/ч систем. Мембрана Vontron 4040, насос вертикальный 8 бар, контроллер ОВЕН, гидропромывка, защита от сухого хода.
36 | G. Обратный осмос | Накопительный бак Reflex Refix DE 50 (50 л, бутил, для питьевой воды) | 7308300 | reflex.de дилеры / aquastok.ru | 1 | шт | К закупке | Хранение деминерализованной воды для подпитки СО. 50 л достаточно (годовая подпитка ~30-60 л).
37 | G. Обратный осмос | Электроклапан 1/2″ 220В нормально-закрытый | CEME 8615 NC | all-armatura.ru / ceme дилеры | 1 | шт | К закупке | Управление подпиткой от ZONT по сигналу падения давления СО ниже 1.2 бар.
38 | G. Обратный осмос | Манометр аксиальный 0–4 бар 1/2″ | Watts F+R100 / 10008099 | watts.ru / aquastok.ru | 1 | шт | К закупке | Контроль давления на линии подпитки до электроклапана.
39 | G. Обратный осмос | Обратный клапан 1/2″ латунный пружинный | Itap 100 1/2″ | itap.ru / любой сантехмагазин | 1 | шт | К закупке | Защита осмоса от обратного хода теплоносителя.
40 | G. Обратный осмос | Шаровый кран 1/2″ полнопроходной | Itap 115 | itap.ru | 3 | шт | К закупке | Отсечка осмоса, отсечка ввода, дренаж.
41 | G. Обратный осмос | Гибкая подводка 1/2″ нерж 60 см | — | любой сантехмагазин | 2 | шт | К закупке | Гибкие соединения на узле подпитки.
H. Промывочные точки
42 | H. Промывочные точки | Тройник Sanha 9130 42×28×42 ВПр (для промузлов на MC контурах) | 69130422842 | teremonline.ru / dn.ru | 8 | шт | К закупке | 10 точек MC (минус 2 уже купленные ROMMER 42×1) = 8 шт. Котловые промузлы перенесены на резьбовую часть обвязки (латунные тройники 1½×1×1½ в B2). Центральный отвод 28 мм согласован с резьбой 1″ промузла Stout через ниппель 9243G 28×1″ — без сужения.
43 | H. Промывочные точки | Ниппель Sanha 9243G 28×1″ ВПр-НР (для всех промузлов 1″ через отвод 28 мм) | 69243G281 | teremonline.ru | 16 | шт | К закупке | Универсальный переход с центрального отвода 28 мм любого тройника 9130 (для MC, UC, магистрали 54) на резьбу 1″ промузла Stout. 8 шт MC + 6 шт UC + 2 шт магистраль = 16 шт. Для котловых промузлов этот ниппель НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ — там промузел вкручивается напрямую в латунный тройник 1½×1×1½ через резьбу 1″.
44 | H. Промывочные точки | Тройник Sanha 9130 28×28×28 ВПр равнопроходной (для UC контуров) | 6913028 | teremonline.ru / dn.ru | 6 | шт | К закупке | 6 точек UC. Центральный отвод 28 мм согласован с резьбой 1″ промузла Stout — без сужения. К центральному отводу через ниппель 9243G 28×1″ подключается промузел.
45 | H. Промывочные точки | Тройник Sanha 9130 54×28×54 ВПр (для магистрали 54) | 69130542854 | teremonline.ru / dn.ru | 2 | шт | К закупке | 2 точки на магистрали 54 (подача и обратка). Отвод 28 мм + ниппель 9243G 28×1″ → промузел Stout 1″. Без сужения.
46 | H. Промывочные точки | STOUT кран НР-НР 1″ (доукомплектация промузлов) | SVB-0006-200025 | stout.ru / shop-sti.ru | 8 | шт | К закупке | Имеется 14 шт, нужно ещё 8 (всего 22 промузла нерадиальной обвязки + 5 штатных = 27).
47 | H. Промывочные точки | STOUT тройник ВВ 1″ (доукомплектация) | SFT-0020-000001 | stout.ru / shop-sti.ru | 8 | шт | К закупке | Доукомплектация под 8 новых промузлов.
48 | H. Промывочные точки | STOUT америка 1″ с o-ring (доукомплектация) | SFT-0041-000001 | stout.ru / shop-sti.ru | 8 | шт | К закупке | Разъёмное соединение для подключения шланга промывщика.
49 | H. Промывочные точки | STOUT ниппель НН 1″ (доукомплектация) | SFT-0004-000011 | stout.ru / shop-sti.ru | 8 | шт | К закупке | Соединение между элементами промузла.
I. КИП
50 | I. КИП | Манометр Watts F+R200 0–6 бар 1/2″ аксиальный | 10008070 | watts.ru / aquastok.ru | 6 | шт | К закупке | Магистраль подачи, обратки, ХВС подпитки, ГВС Lapesa, 2× резерв.
51 | I. КИП | Манометрический кран 1/2″×1/2″ | Stout SVT-0001 или аналог | stout.ru | 4 | шт | К закупке | Отсечка манометра для возможности замены без слива.
52 | I. КИП | Термометр погружной 0–120°C 1/2″ латунный | Watts F+R801 или аналог | watts.ru | 4 | шт | К закупке | Контроль температуры на гидрострелках и магистралях подачи/обратки.
J. Дренаж и прокладки
53 | J. Дренаж и прокладки | Воронка дренажная HL21 (с разрывом струи) | HL21 | hutterer-lechner.com / vseinstrumenti.ru | 3 | шт | К закупке | Для дренажа BSGSS-350 и 2× мини-ПК Caleffi 527 (видимый разрыв обязателен по нормам).
54 | J. Дренаж и прокладки | ПВХ-трубка дренажная Ø 25 мм | — | любой сантехмагазин | 5 | м | К закупке | Дренажные линии от ПК и сепараторов до воронок.
55 | J. Дренаж и прокладки | Прокладки плоские EPDM 1½″ (упаковка 10 шт) | — | любой сантехмагазин | 2 | уп | К закупке | Запас под BSPP резьбы 1½″ (Caleffi 577800, XStream Vent, коллекторы Stout, гидрострелки).
56 | J. Дренаж и прокладки | Прокладки плоские EPDM 1″ + 3/4″ (упаковки) | — | любой сантехмагазин | 2 | уп | К закупке | Запас под мелкие резьбовые соединения.
ПОДЫТОГИ ПО КАТЕГОРИЯМ
B. Магистраль 54 мм
B2. Обвязка котлов (труба 42)
C. Воздухоотводчики
D. Резервные мини-ПК
E. Обвязка насосов
F. Кабели и заземление
G. Обратный осмос
H. Промывочные точки
I. КИП
J. Дренаж и прокладки
ИТОГО ВСЕГО

## Уже куплено
Категория | Позиция | Артикул / модель | Кол-во | Статус
Котлы и обвязка | De Dietrich Evodens Pro AMC 90 iniControl 2 | 7684587 | 1 шт | Установлен
Котлы и обвязка | Viega Sanpress 758035 обратные клапаны 35 мм — куплено, ЗИП (в схеме A.1.б+ не используются: обратные клапаны на подаче делаются латунные 1½ Itap 100) | 758035 | 2 шт | Куплено
Котлы и обвязка | Grundfos UPS 32-80 насос | — | 1 шт | Куплено
Котлы и обвязка | Grundfos Magna3 32-100 | 97924257 | 1 шт | Доставлен
Бойлер ГВС | Lapesa GX6D400 (300л, AISI 316L, бак-в-баке) | — | 1 шт | Куплено
Бойлер ГВС | Reflex DE 35 расширительный бак ГВС бутил | — | 1 шт | Куплено
Бойлер ГВС | BWT D1 Inox редуктор давления | — | 1 шт | Куплено
Бойлер ГВС | Gidruss BKSS-35-20-6 группа безопасности БОЙЛЕРА | BKSS-35-20-6 | 1 шт | Куплено
Бойлер ГВС | Grundfos UP 20-45 N 150 циркуляция ГВС | 95906472 | 1 шт | Куплено
Бойлер ГВС | Viega 758028 обратные клапаны для ГВС | 758028 | 2 шт | Куплено
Гидравлика | Stout SDG-0015-004001 гидрострелки 3 м³/ч (1½″) | SDG-0015-004001 | 2 шт | Куплено
Гидравлика | Stout SDG-0017-004035 коллектор 5 контуров MC (1½″) | SDG-0017-004035 | 1 шт | Куплено
Гидравлика | Stout SDG-0017-004023 коллектор 3 контура UC (1½″) | SDG-0017-004023 | 1 шт | Куплено
Насосные группы | MeiFlow MC M66931.36M (с UPM3 Hybrid 25-70) | M66931.36M | 5 шт | Куплено
Насосные группы | MeiFlow UC M66911.36 (с UPM3 Hybrid 25-70) | M66911.36 | 3 шт | Куплено
Защита и фильтрация | Caleffi 577800 XF сепаратор шлама G 1½″ | 577800 | 1 шт | Куплено
Защита и фильтрация | Flamco XStream Vent 11004 G 1½″ сепаратор воздуха | 11004 | 1 шт | Куплено
Защита и фильтрация | Gidruss BSGSS-350.EPP группа безопасности КОТЛОВОЙ части (1¼″) | BSGSS-350.EPP | 1 шт | Куплено
Расширительный бак | Stout STH-0006-000100 (100 л, R 1″) для отопления | STH-0006-000100 | 1 шт | Куплено
Автоматика ZONT | ZONT Climatic 1.3 (основная котельная) | ML00004486 | 1 шт | Куплено
Автоматика ZONT | Плата цифровой шины OpenTherm | ML00005842 | 2 шт | 1 установлена + 1 доставлена
Автоматика ZONT | EX-77 модуль расширения | ML00004766 | 1 шт | Куплено
Автоматика ZONT | ZONT Climatic 1.3 (гостевой дом) | ML00004486 | 1 шт | Установлен
Автоматика ZONT | Радиомодуль МЛ-590 | — | 1 шт | Куплено
Автоматика ZONT | МЛ-745 опорная T в комнатах | — | 4 шт | Куплено
Стабилизатор | Бастион СКАТ 1кВА | — | 1 шт | Установлен
Трубы Sanha | NiroSan 42×1,1 (нерж AISI 316L) | 9000-серия | 108 м | Куплено
Трубы Sanha | NiroSan 35×1,0 (нерж AISI 316L) | 9000-серия | 36 м | Куплено
Трубы Sanha | NiroSan 28×0,8 (нерж AISI 316L) | 9000-серия | 144 м | Куплено
Трубы Sanha | Полные комплекты пресс-фитингов 9001A, 9002A, 9243G, 9270G, 9333G, 9330G | — | комплекты | Куплено
Изоляция | K-Flex 42×9, 35×9, 28×9 | — | под трубы | Куплено
Промывочная обвязка | STOUT кран НР-НР 1″ | SVB-0006-200025 | 14 шт | Куплено
Промывочная обвязка | STOUT тройник ВВ 1″ | SFT-0020-000001 | 14 шт | Куплено
Промывочная обвязка | STOUT америка 1″ с o-ring | SFT-0041-000001 | 14 шт | Куплено
Промывочная обвязка | STOUT ниппель НН 1″ | SFT-0004-000011 | 14 шт | Куплено
Промывочная обвязка | ROMMER тройник 42×1 | RSS-0015-000421 | 2 шт | Куплено
Промывочная обвязка | STOUT америка 1¼″ | SFT-0045-000114 | 2 шт | Куплено
Краны общие | Stout 1½″, 1¼″, 1″ | — | 2+9+9 шт | Куплено
Котлы и обвязка | De Dietrich AMC PRO EVO 115 (Diematic Evolution, в комплекте SCB-10 + уличный датчик NTC + сифон + кронштейн) | 7845202 | 1 шт | Доставлен · 416 691 ₽ для организации (508 363 ₽ с НДС)

## Контуры
№ | Тип | Название | Гидрострелка | Коллектор Stout | Насосная группа MeiFlow | Назначение
1 | UC прямой | ГВС Lapesa | Гидрострелка 1 (UC) | SDG-0017-004023 (3 контура) | MeiFlow UC M66911.36 #1 | Нагрев бойлера ГВС Lapesa GX6D400 через первичный контур
2 | UC прямой | Бассейн Pahlen HF28 | Гидрострелка 1 (UC) | SDG-0017-004023 (3 контура) | MeiFlow UC M66911.36 #2 | Нагрев бассейна 12-13 м³ через теплообменник Pahlen HF28 (только летом)
3 | UC прямой | Гостевой дом | Гидрострелка 1 (UC) | SDG-0017-004023 (3 контура) | MeiFlow UC M66911.36 #3 | Через теплотрассу Uponor 20-25м. Управляется ZONT гостевого по сухому контакту в основной ZONT
4 | MC смесит. | Радиаторы 3 этаж | Гидрострелка 2 (MC) | SDG-0017-004035 (5 контуров) | MeiFlow MC M66931.36M #1 | Радиаторное отопление 3 этажа основного дома
5 | MC смесит. | Радиаторы 2 этаж | Гидрострелка 2 (MC) | SDG-0017-004035 (5 контуров) | MeiFlow MC M66931.36M #2 | Радиаторное отопление 2 этажа основного дома
6 | MC смесит. | Радиаторы 1 этаж | Гидрострелка 2 (MC) | SDG-0017-004035 (5 контуров) | MeiFlow MC M66931.36M #3 | Радиаторное отопление 1 этажа основного дома
7 | MC смесит. | Цоколь + офис | Гидрострелка 2 (MC) | SDG-0017-004035 (5 контуров) | MeiFlow MC M66931.36M #4 | Отопление цокольного этажа и офиса
8 | MC смесит. | Тёплый пол 1 этаж | Гидрострелка 2 (MC) | SDG-0017-004035 (5 контуров) | MeiFlow MC M66931.36M #5 | Тёплый пол 1 этажа основного дома (низкотемпературный режим)

## Управление
АРХИТЕКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
ZONT основной | Climatic 1.3 (ML00004486) в основной котельной
Платы шины | 2× ML00005842 OpenTherm — по одной на каждый котёл (AMC 90 + AMC PRO EVO 115)
Расширение | 1× EX-77 (ML00004766) с собственным БП 12В 1А
Радиоканал | Радиомодуль МЛ-590 + 4× МЛ-745 для опорной T в комнатах
ZONT гостевой | Climatic 1.3 в гостевом доме (отдельный)
Запрос на тепло | Сухой контакт от ZONT гостевого → универсальный вход ZONT основной по КВВГ(Э) 4×0,5 (30 м через ПНД 25 мм)
Питание M66911 UC Гост | 220В от ZONT гостевого дома по ВВГнг(А)-LS 3×1,5 (30 м через ту же ПНД)
Каскад котлов | AMC 90 (iniControl 2, установлен) + AMC PRO EVO 115 (Diematic Evolution, доставлен) соединены в каскад через ZONT по OpenTherm (S-Bus каскад невозможен из-за разных платформ управления). Ротация=0, фиксированные роли: AMC 90 = ведущий (ЦШ#1), AMC PRO EVO 115 = резерв (ЦШ#2). Стратегия 'раньше включить, позже выключить' для максимизации конденсационного режима. ZONT-плата OpenTherm ML00005842 подключается к разъёму R-Bus A на плате SCB-10 котла AMC PRO EVO 115 (полярность не имеет значения), к патрубку шины iniControl 2 котла AMC 90 — аналогично. Уличный датчик Diematic Evolution из комплекта котла подключается КАК СТРАХОВКА для встроенной ПЗА (на случай отказа ZONT).
Лимит газа | Elster BK-G6 max 10 м³/ч ⇒ суммарный лимит каскада ~85 кВт. Настраивается в сервисном меню iniControl 2 (AMC 90) + в сервисном меню Diematic Evolution (AMC PRO EVO 115) + лимит каскада в ZONT. AMC PRO EVO 115 имеет Q max 10,9 м³/ч газа на 100% — без программного лимита каскад превысит пропускную способность счётчика.
Стабилизатор | Бастион СКАТ 1кВА — установлен, дополнительно ничего не нужно
Заземление Lapesa | ПуГВ 6 мм² ж/з от штатной клеммы заземления к ГЗШ котельной + диэлектрические сгоны Itap 109 на ХВС/ГВС
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА
Подача котлов | AMC 90 (G 1¼″ НР) / AMC PRO EVO 115 (G 1¼″ НР) → американка 1¼″ ВР-НР (Itap 365) → бочонок 1¼ ВР × 1½ НР (Itap 90) → латунный тройник 1½ ВР × 3/4 ВР × 1½ ВР → в центр. отвод 3/4 ВР через ниппель 3/4 НР-НР ввинчивается Caleffi 527531 EST 3 бар (F×F). Слив 1 ВР → штуцер 1 НР × Ø25 ёлочка → ПВХ Ø25 → воронка HL21. Далее: ниппель 1½ НР-НР → латунный тройник 1½ ВР × 1 ВР × 1½ ВР (с промузлом STOUT 1″, ТОЧКА ПРОМЫВКИ ДО ОБРАТНОГО КЛАПАНА) → ниппель 1½ НР-НР → ОБРАТНЫЙ КЛАПАН 1½ ВР-ВР (Itap 100 / Tecofi CB7440) → Sanha 9243G 42×1½″ (арт. 69243G42112) → труба 42 мм короткая → РЕДУКЦИЯ 9243 54×42 → труба 54 → Y-СБОРКА 9130 54×54×54 (арт. 6913054) → магистраль 54 мм. Y-сборка на 54 (а не 42) обеспечивает скорость <1,5 м/с при суммарной нагрузке каскада 205 кВт.
Магистраль 54 | 1,5–2 м, изолирована K-Flex 19×54. Ставятся: XStream Vent (1½″), Caleffi 577800 XF (1½″), Gidruss BSGSS-350.EPP (1¼″ через переходники)
Разделение 54→2×42 | Тройник Sanha 9130 54×54×54 (6913054) + 2× редукция 9243 54×42 (692435442) на каждой 'отводной' стороне
Гидрострелки | 2× Stout SDG-0015-004001 (3 м³/ч). Гидрострелка 1 (UC) — 3 прямых контура. Гидрострелка 2 (MC) — 5 смесительных
Коллекторы | Stout SDG-0017-004023 (3 UC) + Stout SDG-0017-004035 (5 MC), все 1½″
Насосные группы | 5× MeiFlow MC M66931.36M (со встроенным UPM3) + 3× MeiFlow UC M66911.36 (со встроенным UPM3 25-70)
Расширительный бак | Stout STH-0006-000100 (100 л, R 1″) — на обратке через отвод 1″ от магистрали 54 (через тройник пресс-резьба или резьбовой Т-узел между сепаратором шлама и Y-сборкой обратки)
Обратка | Полная цепочка обратки от магистрали к котлу: магистраль обратки 54 мм → Y-сборка 9130 54×54×54 (арт. 6913054) → редукция 9243 54×42 (арт. 692435442) → короткий участок трубы 42 мм Sanha → Sanha 9243G 42×1½″ (арт. 69243G42112, НР 1½) → [НАСОСНЫЙ УЗЕЛ:] муфта переходная 1½ ВР × 1¼ ВР (Itap 91) → ниппель 1¼ НР-НР → шаровый кран Stout 1¼ Г-Н (отсечка перед насосом, SVB-0001-000114) → накидная гайка Grundfos 509922 → НАСОС (Grundfos UPS 32-80 на AMC 90 / Magna3 32-100 на AMC PRO EVO 115, G 2″) → накидная гайка Grundfos 509922 → шаровый кран Stout 1¼ Г-Н (отсечка после насоса) → ниппель 1¼ НР-НР → муфта переходная 1¼ ВР × 1½ ВР → Sanha 9243G 42×1½″ → короткий участок трубы 42 мм → латунный тройник 1½ ВР × 1 ВР × 1½ ВР (с промузлом STOUT 1″) → бочонок 1¼ ВР × 1½ НР (Itap 90) → американка 1¼″ ВР-НР (Itap 365) → ЛЕВЫЙ патрубок обратки G 1¼″ НР котла (по чертежу 7868663). Шаровые краны вокруг насоса дают возможность замены/обслуживания насоса без слива системы. На обратке клапанов нет — обратный клапан перенесён на подачу.
Подпитка | Hydro-F HF1-250L (250 л/ч) → Reflex Refix DE 50 → электроклапан CEME 8615 → редуктор → обратный клапан → магистраль обратки
Дренаж | От BSGSS-350 + 2× Caleffi 527 → ПВХ-трубка Ø25 → воронка HL21 (видимый разрыв) → канализация