ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку BIM-модели и рабочей документации газовой котельной частного жилого дома

Каскад De Dietrich Evodens Pro AMC 90 + AMC PRO EVO 115 (Diematic Evolution, арт. 7845202)
8 контуров отопления + ГВС Lapesa GX6D400
Управление ZONT Climatic 1.3

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объект | Частный жилой дом, основной 480 м² + гостевой 200 м² |
| Уровень детализации BIM | LOD 300 (с детализацией ключевых узлов до LOD 350) |
| Целевое ПО | Revit MEP / Magicad — приоритет; Renga / nanoCAD BIM — допустимо |
| Объём работ | Модель + рабочая документация для монтажа |
| Дата ТЗ | 04.05.2026 |
| Документ-источник | Спецификация оборудования (Excel) + изометрическая SVG-схема (HTML) |

Приложения к ТЗ:

1. Закупка_котельной_финал.xlsx — спецификация оборудования (56 поз. к закупке + 39 поз. куплено)

2. Котельная_изометрия.html — изометрическая принципиальная схема + 6 узлов

1. Общие положения

1.1. Назначение документа

Настоящее Техническое задание (далее — ТЗ) определяет требования к разработке информационной модели здания (BIM-модели) котельной частного жилого дома и комплекта рабочей документации, достаточного для производства монтажных работ силами подрядной организации. Документ предназначен для проектировщика-инженера ОВ/ВК, привлекаемого Заказчиком на условиях договора подряда.

1.2. Описание объекта

Объект — частный жилой дом площадью 480 м² (3 этажа + цоколь + тёплый пол 1 этажа) с гостевым домом 200 м², соединённым с основным зданием подземной теплотрассой Uponor Ecoflex Aqua Twin длиной 20–25 м. В составе системы — каскад двух газовых конденсационных котлов De Dietrich Evodens Pro (AMC 90 — установлен, AMC PRO EVO 115 (Diematic Evolution, арт. 7845202) — доставлен), бойлер ГВС Lapesa GX6D400 емкостью 300 л, восемь контуров отопления, бассейн 12–13 м³ (Pahlen HF28). Управление — ZONT Climatic 1.3 в основной котельной + отдельный ZONT Climatic 1.3 в гостевом доме.

Текущее состояние: котёл AMC 90 установлен, обвязка не выполнена. Старый котёл Beretta 25 кВт демонтируется в рамках работ. Помещение котельной — отдельное, размеры и план – необходимы реальные замеры. Газовый счётчик Elster BK-G6 (Q max 10 м³/ч) — критическое ограничение для каскада, требующее программного лимитирования суммарной мощности.

1.3. Цели работы

- Получить пространственную проектную модель котельной, учитывающую реальные габариты помещения и оборудования

- Проверить отсутствие коллизий между трубопроводами, оборудованием, ограждающими конструкциями и инженерными системами здания

- Получить рабочие чертежи (план, разрезы, аксонометрия, узлы) уровня, достаточного для производства монтажных работ

- Получить заводские спецификации оборудования и материалов в форме, пригодной для приёмки и архива

- Создать основу для последующей эксплуатационной модели (ТО, паспортизация, сервис)

1.4. Нормативные документы

Проектные решения принимать в соответствии с действующими нормами:

- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»

- СП 89.13330.2016 «Котельные установки»

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»

- СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения»

- ГОСТ 21.605-82 «Сети тепловые. Рабочие чертежи»

- ГОСТ Р 21.1101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»

- Паспорта и руководства производителей оборудования (предоставляются Заказчиком как часть ТЗ)

1.5. Уровень детализации модели (LOD)

Базовый уровень детализации — LOD 300 (общая модель). Для критически важных узлов — LOD 350 (узлы с привязкой к артикулам и точными габаритами). Эксплуатационный уровень LOD 500 в объём настоящих работ не входит, но модель должна быть подготовлена так, чтобы переход к LOD 500 был возможен без переработки геометрии.

| Объект модели | LOD | Что включает |
| --- | --- | --- |
| Котлы AMC 90 + AMC PRO EVO 115 | 350 | Реальная геометрия, расположение патрубков (G 1¼"), дымохода, конденсатоотводчика, привязка к стене |
| Бойлер Lapesa GX6D400 | 350 | Реальная геометрия, все 5 портов (kw, kr, ГВС, ХВС, рециркуляция), штатная клемма заземления |
| Гидрострелки + коллекторы Stout | 300 | Габариты и положение патрубков, без внутренней геометрии |
| MeiFlow MC/UC насосные группы | 300 | Габариты, патрубки G 1½", позиционирование на коллекторе |
| Сепараторы Caleffi 577800, XStream Vent | 300 | Габариты + резьба + ориентация воздухоотводчика |
| Группа безопасности Gidruss BSGSS-350.EPP | 350 | Реальная геометрия с манометром, ПК и расположением входов |
| Расширительный бак Stout STH-0006 | 300 | Габариты + патрубок R 1" |
| Магистраль 54 мм Sanha NiroSan | 350 | Точная трассировка с фитингами 9130 54×54×54, редукциями 9243 54→42, изоляцией K-Flex 19×54 |
| Все остальные трубы Sanha 42/35/28 | 300 | Трассировка по реальным маршрутам, без детализации каждого пресс-фитинга |
| ZONT шкаф автоматики | 300 | Габариты + DIN-рейка + положение клемм |
| Узел подпитки (Hydro-F + Reflex DE 50) | 300 | Габариты + точки врезки |
| Стены, окна, двери, потолок котельной | 200 | Необходим замер — для проверки коллизий |
| Дымоход | 300 | Трассировка от котлов до выхода через стену/крышу с проверкой допустимых уклонов |

2. Состав работ

2.1. Этап 1. Обмер и подготовка подосновы

Выполнить контрольный обмер котельной с фиксацией: габаритов помещения (длина × ширина × высота), положения окна и двери, ввода газа, ввода ХВС и канализационного выпуска, отметки чистого пола, точек сверления потолка/стен, существующего дымохода. Результат — подоснова в DWG/RVT с привязкой к строительным осям дома.

2.2. Этап 2. Расстановка оборудования

Разместить в модели всё оборудование согласно спецификации (Приложение 1). Для каждого элемента — реальные габариты по паспорту, корректная высота установки, доступ для обслуживания. Соблюсти требования паспортов производителей по минимальным расстояниям до стен/потолка/между котлами. Для каждого котла обеспечить сервисную зону спереди не менее 600 мм, по бокам не менее 100 мм. Для бойлера Lapesa — обеспечить высоту над фланцем не менее 400 мм для возможности обслуживания анодного порта (даже если активный анод Correx-UP не устанавливается).

2.3. Этап 3. Гидравлическая трассировка

Выполнить трассировку всех трубопроводов с учётом следующих принципов:

- ОБВЯЗКА КОТЛОВ — вариант A.1.б+ с ВЕРТИКАЛЬНОЙ РЕЗЬБОВОЙ СБОРКОЙ и магистралью 54 НАВЕРХУ под потолком котельной. Логика: подачи и обратки от двух котлов сходятся в Y-сборки 54×54×54 (Sanha 9130 54×54×54, арт. 6913054) между котлов на горизонтальной полке. От Y-сборок вертикальная магистраль 54 проходит между котлами ВВЕРХ к Y-сборкам разделения под потолком. Наверху Y-сборка разделения 54×54×54 + 2× редукции 54→42 разделяют поток на 2 магистрали 42 горизонтально: одна ВЛЕВО к гидрострелке UC (3 прямых контура), другая ВПРАВО к гидрострелке MC (5 смесительных контуров). От гидрострелок обратные магистрали 42 поднимаются под потолок, сходятся симметрично в Y-сборке сбора обратки 54×54×54, и вертикальная магистраль 54 обратки идёт ВНИЗ между котлами к Y-сборке обратки котлов. УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: на каждой колонке обвязки котла (подача+обратка × 2 котла = 4 колонки) после Sanha 9243G 42×1½″ установлен отвод 90° Sanha NiroSan 9001A 42 ВПр-НПр (арт. 69001A42, нержавейка) — поворот с вертикали на горизонтальную полку. НПр сторона отвода стыкуется с раструбом Sanha 9243G, ВПр сторона принимает трубу 42 мм. Углы выполнены в едином материале с трубой 42 — нержавеющая сталь 1.4404/AISI 316L, пресс-соединение с EPDM-уплотнением. ЦЕПОЧКА ПОДАЧИ КАЖДОГО КОТЛА (вертикаль с резьбовой сборкой): патрубок G 1¼" НР (правый патрубок котла, по чертежу De Dietrich 7868663) → американка 1¼" ВР-НР (Itap 365) → бочонок переходной 1¼ ВР × 1½ НР (Itap 90) → тройник 1½ ВР × 3/4 ВР × 1½ ВР (отвод 3/4 ВР через ниппель 3/4 НР-НР → Caleffi 527531 EST 3 бар F×F, слив 1″ → штуцер 1 НР × Ø25 → ПВХ Ø25 → HL21) → ниппель 1½ НР-НР → тройник 1½ ВР × 1 ВР × 1½ ВР (промузел STOUT 1″ — точка промывки ДО обратного клапана) → ниппель 1½ НР-НР → обратный клапан 1½ ВР-ВР (Itap 100 / Tecofi CB7440) → Sanha 9243G 42×1½″ → ОТВОД 90° Sanha 9001A 42 → горизонтальный участок трубы 42 → редукция Sanha 9243 54×42 → короткий участок трубы 54 → Y-сборка котлов подачи Sanha 9130 54×54×54 (между котлами) → вертикальная магистраль 54 ВВЕРХ → Y-сборка разделения подачи (под потолком) → 2× редукции 54→42 → 2 магистрали 42 расходятся ВЛЕВО и ВПРАВО к гидрострелкам. ЦЕПОЧКА ОБРАТКИ КАЖДОГО КОТЛА (вертикаль с резьбовой сборкой + горизонталь с насосным узлом): патрубок G 1¼" НР (ЛЕВЫЙ патрубок котла) → американка 1¼" ВР-НР → бочонок 1¼ ВР × 1½ НР → тройник 1½ ВР × 1 ВР × 1½ ВР (с промузлом STOUT 1″) → Sanha 9243G 42×1½″ → ОТВОД 90° Sanha 9001A 42 → горизонтальный участок трубы 42 с НАСОСНЫМ УЗЛОМ → Sanha 9243G 42×1½″ (обратно на резьбу 1½) → муфта переходная 1½ ВР × 1¼ ВР (Itap 91) → ниппель 1¼ НР-НР → шаровый кран Stout SVB-0001-000114 1¼" Г-Н (отсечка перед насосом) → накидная гайка Grundfos 509922 (G 2 × Rp 1¼) → ПЕРВИЧНЫЙ НАСОС (Grundfos UPS 32-80 для AMC 90 / Grundfos Magna3 32-100 арт. 97924257 для AMC PRO EVO 115 Diematic Evolution арт. 7845202, G 2″ × G 2″, 180 мм) → накидная гайка Grundfos 509922 → шаровый кран Stout 1¼" Г-Н (отсечка после насоса) → ниппель 1¼ НР-НР → муфта переходная 1¼ ВР × 1½ ВР → Sanha 9243G 42×1½″ → редукция 9243 54×42 → короткий участок трубы 54 → Y-сборка котлов обратки Sanha 9130 54×54×54 → вертикальная магистраль 54 ВВЕРХ → сепаратор шлама Caleffi 577800 XF (на нижней части магистрали 54, перед Y-сборкой котлов, с дренажным краном внизу) → расширительный бак Stout STH-0006 (100 л) через мембранный отсекатель Caleffi 558050 → продолжение магистрали 54 → Y-сборка сбора обратки 54×54×54 (под потолком) → 2× редукции 54→42 → 2 магистрали 42 ОТ гидрострелок MC и UC. На вертикальной магистрали 54 ПОДАЧИ: группа безопасности Gidruss BSGSS-350.EPP (1¼″, ПК 3 бар + манометр + воздухоотводчик), выше — сепаратор воздуха Flamco XStream Vent 11004 в верхней точке. КОЛИЧЕСТВО УГЛОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 4× отвод 90° Sanha NiroSan 9001A 42 ВПр-НПр, арт. 69001A42, нержавейка (по 1 на каждую колонку обвязки котла). Углы единого материала с остальной обвязкой трубы 42 — нержавеющая сталь Sanha NiroSan, пресс-соединение без свинцовой пайки и сварки. Купленные Viega Sanpress 758035 (35 мм) в проекте НЕ используются — остаются как ЗИП.

- Магистраль 54 мм Sanha NiroSan устанавливается на «горячем» участке от Y-сборки котлов до тройника разделения на две ветки 42 мм к гидрострелкам. Длина магистрали — 1,5–2 м, изоляция K-Flex ST 19×54 на всю длину. Тройник разделения — Sanha 9130 54×54×54 (арт. 6913054), равнопроходной. На каждой «отводной» стороне устанавливается редукция Sanha 9243 54×42 (арт. 692435442).

- Группа безопасности Gidruss BSGSS-350.EPP (1¼") размещается на отводе тройника магистрали, не в разрыв

- Сепаратор воздуха Flamco XStream Vent 11004 устанавливается строго в верхней точке магистрали подачи

- Сепаратор шлама Caleffi 577800 XF устанавливается на магистрали обратки между гидрострелками и расширительным баком, обязательно с двумя кранами отсечки 1½" для возможности обслуживания

- Расширительный бак Stout STH-0006-000100 (100 л) подключается к обратке через мембранный отсекатель Caleffi 558050 в нижней точке системы

- Обратные клапаны 1½" ВР-ВР (Itap 100 / Tecofi CB7440) устанавливаются ТОЛЬКО на ПОДАЧАХ каждого котла — между тройником промузла и пресс-ниппелем Sanha 9243G 42×1½. Расположение после Caleffi 527 EST (Caleffi ближе к котлу) и после точки промывки — это правильный порядок по нормам: между котлом и предохранительным клапаном не должно быть запорной арматуры. На обратках клапанов нет — обратки полностью разгружены.

- Каждый котёл имеет индивидуальный мини-предохранительный клапан Caleffi 527531 EST 3 бар на подаче — врезается через латунный тройник 1½ ВР × 3/4 ВР × 1½ ВР сразу после бочонка Itap 90, до точки промывки и до обратного клапана. Соединение F×F: к центральному отводу 3/4 ВР клапан ввинчивается через короткий ниппель НР-НР (3/4×3/4). Слив 1 ВР подключается к ПВХ-трубке Ø25 через штуцер-ёлочку 1 НР × Ø25 (Itap 116) и далее в воронку HL21 с видимым разрывом струи.

- Подающие/обратные ветки к двум гидрострелкам должны быть симметричными по длине и сопротивлению

- Уклоны магистралей — 0,002–0,003 в сторону спускных кранов на гидрострелках

2.4. Этап 4. Электрические соединения

В модели отразить все силовые и слаботочные соединения уровня LOD 300:

- Линия 220 В от стабилизатора Бастион СКАТ 1кВА (установлен) — к ZONT Climatic 1.3, панели iniControl 2 котла AMC 90, панели Diematic Evolution котла AMC PRO EVO 115, обоим насосам Magna3/UPS, восьми насосам MeiFlow, электроклапану подпитки, насосу рециркуляции ГВС

- Шина OpenTherm / R-Bus — от двух плат ML00005842 в ZONT идут две независимые линии: (1) плата ML00005842 №1 → AMC 90 на iniControl 2 (шина OpenTherm); (2) плата ML00005842 №2 → AMC PRO EVO 115 на разъём R-Bus A платы SCB-10 (в комплекте котла), Diematic Evolution автоматически распознаёт термостат OpenTherm. Кабель — двухжильная экранированная витая пара КСПВ 2×0,5 мм², полярность подключения не имеет значения.

- Шина RS-485 от ZONT к EX-77, отдельный БП 12В 1А для EX-77

- Радиоканал — от радиомодуля МЛ-590 к четырём радиодатчикам МЛ-745 в комнатах. В модели — расположение базы и зона покрытия

- Заземление от штатной клеммы Lapesa и от шасси котлов AMC к ГЗШ котельной (ПуГВ 6 мм² жёлто-зелёный)

- Кабели управления гостевым домом — через существующую ПНД 25 мм между домами: ВВГнг(А)-LS 3×1,5 (220В на насос UC "Гостевой" в основной котельной, питание ИЗ гостевого ZONT) + КВВГ(Э)нг-LS 4×0,5 экранированный (сухой контакт "запрос на тепло" от гостевого ZONT в основной)

2.5. Этап 5. Проверка коллизий

Выполнить автоматическую проверку коллизий встроенными средствами Revit/Magicad. Результаты задокументировать в отчёте. Все жёсткие коллизии (геометрические пересечения труб, столкновение с ограждающими конструкциями, нарушение зон обслуживания) — устранить путём корректировки трассировки. Мягкие коллизии (минимальные расстояния по нормам) — отметить и согласовать с Заказчиком.

2.6. Этап 6. Гидравлический расчёт

Выполнить упрощённый гидравлический расчёт по реальной трассировке модели:

- Расчёт потерь давления в магистрали 54 мм и каждой ветке 42 мм по гидрострелкам при пиковом расходе

- Проверка достаточности напора Magna3 32-100 (97924257) для AMC PRO EVO 115 (Diematic Evolution, арт. 7845202) и UPS 32-80 для AMC 90 в реальной трассировке

- Подбор скоростей насосов MeiFlow для каждого контура (низшая скорость UPM3 25-70)

- Расчёт ёмкости расширительного бака отопления (Stout 100 л) — проверка соответствия объёму системы

- Проверка скорости потока в трубах: для меди/нержавейки максимум 1,5 м/с в магистрали и 1,0 м/с на ответвлениях. Если в каком-либо участке скорость превышена — предложить изменение диаметра

2.7. Этап 7. Чертежи и документация

На основе модели выпустить полный комплект чертежей марки ОВ согласно подпункту 3 настоящего ТЗ.

3. Исходные данные

3.1. Спецификация оборудования

Полная спецификация передаётся Заказчиком в формате Excel (Приложение 1, файл Закупка_котельной_финал.xlsx). Документ содержит четыре листа:

- «Закупка» — 56 позиций к докупке с артикулами, поставщиками, ценами и комментариями

- «Уже куплено» — 39 позиций уже имеющегося оборудования

- «Контуры» — структура восьми контуров отопления с привязкой к гидрострелкам, коллекторам и насосным группам

- «Управление» — архитектура управления (ZONT, каскад, лимит газа) и гидравлическая архитектура

Все артикулы в спецификации проверены на актуальность по состоянию на апрель 2026 года. При невозможности приобрести позицию по указанному артикулу проектировщик согласовывает функционально совместимую замену с Заказчиком.

3.2. Принципиальная схема

Изометрическая принципиальная схема передаётся в формате HTML (Приложение 2, файл Котельная_изометрия.html), содержит:

- Общий вид котельной в четырёх ярусах (котлы → магистраль 54 → гидрострелки и коллекторы → 8 контуров)

- Шесть детальных видов узлов: узел котла, магистраль 54 + защита, гидрострелка + коллектор, бойлер Lapesa с обвязкой, узел подпитки + осмос, ZONT основной + связь с гостевым

3.3. Архитектурный план

Необходимо составить план (сделав обмер). На плане должно быть отражено: помещение котельной с проёмами, точки ввода газа/ХВС/канализации, расположение дымохода и его трассировка, отметки чистого пола. Необходимо выполнить контрольный обмер силами Проектировщика (Этап 1).

3.4. Ключевые архитектурные решения, которые модель должна точно отражать

Каскад котлов и ограничение по газу

Каскад работает в режиме фиксированных ролей (ZONT параметр «Ротация = 0»): AMC 90 (iniControl 2, установлен) — основной котёл, всегда подключён к плате ОТ #1 ZONT; AMC PRO EVO 115 (Diematic Evolution, арт. 7845202, доставлен) — резервный, подключён к плате ОТ #2 через разъём R-Bus A на плате SCB-10 (включена в стандартный комплект поставки). ВАЖНО: встроенный каскад через S-Bus, которым умеет управлять Diematic Evolution, в данном проекте НЕ применяется — у двух котлов разные платформы управления (iniControl 2 не поддерживает S-Bus), поэтому каскадирование возможно только через ZONT. Кабель шины OpenTherm/R-Bus — двухжильная экранированная витая пара КСПВ 2×0,5, полярность подключения не имеет значения. Программа SCB-10 распознаёт термостат OpenTherm автоматически. Стратегия каскада — «раньше включить, позже выключить» (для конденсационного режима). Газовый счётчик Elster BK-G6 имеет Q max 10 м³/ч, что меньше суммарного расхода обоих котлов на 100% мощности. Ограничение реализуется программно: в сервисном меню iniControl 2 AMC 90 + в сервисном меню Diematic Evolution AMC PRO EVO 115 + лимит каскада в ZONT. В модели это отражается информационно (запись в спецификации параметров автоматики), без физических ограничителей.

Лимит давления первичного контура Lapesa

Бак-в-баке Lapesa GX6D400 имеет максимальное давление первичного контура 3 бар. Это самое слабое звено всей системы. Все предохранительные клапаны (общий BSGSS-350 на 3 бар + два индивидуальных Caleffi 527531 EST на 3 бар по одному на котёл) настроены на эту величину. В модели — отметить на чертежах принципиальной схемы как «Pmax контура отопления = 3 бар». При опрессовке системы — давление не выше 4 бар, опрессовка по этапам с отсечкой Caleffi 577800 (макс. 3 бар) и Lapesa отдельно.

Связь с гостевым домом

Между основным и гостевым домами уже проложены: подземная теплотрасса Uponor Ecoflex Aqua Twin (две трубы DN25 в одном гофрокожухе, длина 20–25 м) и параллельная ПНД-труба 25 мм для прокладки кабелей управления. Со стороны гостевого дома обвязка теплотрассы выполнена и функционирует — модернизации не требует. В модели отразить ТОЛЬКО точку ввода теплотрассы в основную котельную: переход с PEX-трубы Uponor на медно-стальную обвязку Sanha 28 мм через концевые фитинги Wipex 32×R 1". Дальше — стандартный UC-контур через MeiFlow M66911 в коллекторе Stout. Важно: насос UC «Гостевой» физически расположен в основной котельной, но получает питание 220 В от ZONT гостевого дома по ВВГнг(А)-LS 3×1,5 (через ПНД 25 мм). Это нестандартное решение — в модели обязательно отразить и пометить.

Обвязка котлов — вариант A.1.б+ (с вертикальной резьбовой сборкой и магистралью 54 под потолком)

Конструктивно у производителей пресс-систем нерж. стали (Sanha NiroSan, Viega Sanpress Inox, Geberit Mapress) не выпускается фитинг с прямой комбинацией «труба 42 мм + резьба G 1¼"» — стандартный шаг резьбы переходных пресс-ниппелей в размере 42 мм всегда 1½". Поэтому в схеме A.1.б+ принят прямой переход с патрубка котла G 1¼" на трубу 42 мм через ЛАТУННУЮ РЕЗЬБОВУЮ СБОРКУ 1½", вертикально расположенную под патрубком котла: американка 1¼" ВР-НР (Itap 365) → бочонок переходной 1¼ ВР × 1½ НР (Itap 90 / Tiemme 1525) → латунные тройники 1½ ВР (для Caleffi 527 на подаче и для промузла STOUT 1″ на подаче и обратке) → обратный клапан 1½ ВР-ВР (только на ПОДАЧЕ, после тройника промузла, для предотвращения обратной циркуляции через выключенный котёл) → Sanha 9243G 42×1½" (пресс-ниппель). После Sanha 9243G на трубе 42 — отвод 90° Sanha NiroSan 9001A 42 (нержавейка, арт. 69001A42), поворачивающий обвязку с вертикали на горизонтальную полку. На горизонтальной полке обратки — насосный узел (Grundfos UPS 32-80 для AMC 90 / Magna3 32-100 для AMC PRO EVO 115) с шаровыми кранами отсечки. Полки переходят в трубу 54 через редукции Sanha 9243 54×42, сходятся в Y-сборках котлов Sanha 9130 54×54×54 между котлов. Вертикальная магистраль 54 уходит под потолок к Y-сборке разделения, откуда 2 магистрали 42 расходятся влево к гидрострелке UC (3 прямых контура: ГВС, бассейн, гостевой дом) и вправо к гидрострелке MC (5 смесительных контуров: радиаторы 1/2/3 эт, цоколь/офис, ТП 1 эт). ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ ставятся ТОЛЬКО НА ПОДАЧАХ каждого котла. На обратках клапанов нет — обратки полностью разгружены, поток через насос идёт без сопротивлений.

Платформа Diematic Evolution и подключение к ZONT

Котёл AMC PRO EVO 115 (артикул 7845202) оснащён панелью управления Diematic Evolution — это новейшая модульная платформа De Dietrich. В отличие от упрощённой iniControl 2 (которая стоит на установленном AMC 90), Diematic Evolution имеет иерархическую архитектуру шин: блок управления CU-GH22 (плата котла) → плата соединений CB-23 → плата расширения SCB-10 (входит в стандартный комплект поставки). Подключение внешнего управления (ZONT) выполняется к разъёму R-Bus A на плате SCB-10 — этот разъём поддерживает термостаты типов R-Bus, OpenTherm, OpenTherm Smart Power и Вкл./Выкл. Программа SCB-10 автоматически распознаёт тип подключенного термостата. Кабель — обычная двухжильная экранированная витая пара (КСПВ 2×0,5 или КВВГ-Э 2×0,5), длина до 50 м допустима, полярность не важна (явно указано в документации). Никаких дополнительных модулей для подключения OpenTherm от ZONT покупать не нужно. Уличный датчик температуры NTC из стандартного комплекта поставки AMC PRO EVO 115 подключается к Diematic Evolution КАК СТРАХОВКА для встроенной ПЗА — при отказе ZONT котёл продолжит греть систему по собственной кривой ПЗА Diematic Evolution. Все остальные функции платы SCB-10 (управление зонами, ГВС, S-Bus каскад) в данном проекте не активируются — мастером управления является ZONT.

По чертежу производителя De Dietrich (документ 7868663, рис. 1) у обоих котлов AMC 90 и AMC PRO EVO 115 патрубки в нижней части корпуса расположены строго в следующем порядке СЛЕВА НАПРАВО (вид спереди): поз. 7 — ОБРАТНАЯ ЛИНИЯ системы (G 1¼ НР), поз. 8 — подсоединение для конденсата (Ø 22,5 мм), поз. 9 — ПОДАЮЩАЯ ЛИНИЯ системы (G 1¼ НР), поз. 10 — подсоединение газа (G ¾ НР). Это значит: ЛЕВЫЙ патрубок отопления = ОБРАТКА, ПРАВЫЙ патрубок отопления = ПОДАЧА. В Revit-семействе котлов AMC PRO EVO 115 и AMC 90 обязательно зафиксировать именно такую ориентацию коннекторов (через привязку MEP-коннекторов в Family Editor). Несоблюдение приведёт к тому, что при автосборке трубопроводы Revit «пойдут не туда» — обратка системы упрётся в патрубок подачи и наоборот, что создаст коллизии при экспорте на стройплощадку. Насос первичного контура (Grundfos UPS 32-80 для AMC 90 и Grundfos Magna3 32-100 для AMC PRO EVO 115) устанавливается на ОБРАТКЕ каждого котла — присоединение к насосу выполняется через резьбовое соединение Grundfos G 2″ × Rp 1¼″ (арт. 509922, комплект 2 шт на насос). ВНИМАНИЕ: артикул 529921 (G 1½ × Rp ¾) НЕ ПОДХОДИТ — это для меньшего типоразмера насосов.

Расположение патрубков котлов (КРИТИЧНО для BIM)

Узел подпитки системы отопления

Подпитка через обратный осмос Hydro-F HF1-250L Start NEW (250 л/ч, габариты 1300×370×330 мм, рама из нержавейки) с накопительным баком Reflex Refix DE 50 (50 л, бутил, для деминерализованной воды). Управление подпиткой автоматическое от ZONT по уставке давления СО (1,2 бар включение / 1,8 бар отсечка) через электроклапан CEME 8615 NC 220 В. В модели — расположить узел подпитки рядом с осмосом, обеспечить дренаж концентрата осмоса в канализацию через видимый разрыв, точку врезки в обратку — после Caleffi 577800 перед расширительным баком.

4. Требования к результату

4.1. BIM-модель

Формат файлов

- Основной формат — IFC 4 (открытый, для долгосрочного архива)

- Рабочий формат — RVT (Revit) или MAGICAD/RGA (Renga) — выбирается Проектировщиком, согласуется с Заказчиком

- Все BIM-семейства, использованные в модели — передаются вместе с моделью отдельным архивом (для возможности будущей модификации модели Заказчиком или другим специалистом)

Структура модели

Модель должна быть организована по дисциплинам:

- ОВ (отопление) — все теплотехнические трубопроводы, оборудование, изоляция

- ВК (водоснабжение и канализация) — обвязка ХВС/ГВС бойлера Lapesa, узел подпитки, дренажные линии

- ЭО (электроснабжение и автоматика) — щит ZONT, силовые линии, слаботочка, заземление

- Газоснабжение — НЕ В ОБЪЁМЕ ТЗ (выполняется лицензированной газовой организацией отдельно), но в модели — резервировать пространство под газовую обвязку (фильтры, краны, гибкие подводки) с расчётом 200×400×150 мм возле каждого котла

4.2. Чертежи (комплект марки ОВ)

| № | Лист | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные | Титульный лист, ведомость рабочих чертежей, общие указания, экспликация помещений |
| 2 | Принципиальная схема | Технологическая схема котельной по ГОСТ 21.605, с маркировкой потоков и обозначением оборудования |
| 3 | План котельной | Вид сверху с расстановкой оборудования, размерами, привязками, экспликацией |
| 4 | Разрезы 1-1 и 2-2 | Вертикальные сечения котельной, отметки высот установки оборудования |
| 5 | Аксонометрическая схема трубопроводов | ГОСТ 21.605, с маркировкой узлов, диаметрами, отметками высот |
| 6 | Узлы крупно | До 10 ключевых узлов: обвязка котла AMC 90, обвязка котла AMC PRO EVO 115 (арт. 7845202), узел магистрали 54 + защита, узел гидрострелки + коллектор UC, узел гидрострелки + коллектор MC, узел Lapesa с обвязкой ХВС/ГВС, узел подпитки + осмос, узел расширительного бака, ввод теплотрассы Uponor, узел дренажа |
| 7 | Принципиальная схема автоматики | Электрическая схема ZONT с разводкой OpenTherm, RS-485, радиоканала, силовых линий и связи с гостевым ZONT |
| 8 | Спецификация оборудования и материалов | По форме приложения А ГОСТ 21.110-2013, в табличной форме, с привязкой к артикулам спецификации |

Форматы чертежей

- PDF — основной формат для печати и архива (А1 для общих видов, А3 для узлов и спецификаций)

- DWG — для возможности дальнейшей корректировки и привязки к плану дома

- Все чертежи — со штампом, подписями, нумерацией листов, ссылками на ТЗ

4.3. Текстовые документы

- Пояснительная записка с описанием принятых решений, расчётами и обоснованиями

- Гидравлический расчёт по узлам (отдельный документ или раздел ПЗ)

- Отчёт о проверке коллизий

- Спецификация оборудования и материалов в формате Excel (на основе приложения 1, дополненная позициями монтажных материалов: крепёж, кронштейны, изоляция и т.п.)

- Паспорт котельной — заполненный в форме, пригодной для согласования с газоснабжающей организацией (Мосгаз/облгаз)

4.4. Спецификация параметров автоматики

Отдельный документ — таблица с заданием параметров для пусконаладочной организации:

- Сервисные настройки котлов: (а) iniControl 2 котла AMC 90 — max мощность отопления, max T теплоносителя, ПЗА (если используется); (б) Diematic Evolution котла AMC PRO EVO 115 — max мощность, max T, ПЗА (CB-23 + SCB-10); (в) ZONT Climatic 1.3 как мастера каскада — лимит суммарной мощности, гистерезис, задержки

- Конфигурация ZONT Climatic 1.3 в основной котельной (контуры, привязка датчиков, кривые ПЗА для каждого MC, гистерезис каскада, задержки добавления/удаления ведомого)

- Конфигурация ZONT Climatic 1.3 в гостевом доме (свой уличный датчик, своя ПЗА, релейный выход «запрос на тепло»)

- Параметры подпитки (уставки давления, лимит времени работы клапана, защита от переполнения)

5. Объём оборудования (выписка)

Полная спецификация — Приложение 1. Ниже — ключевые позиции, обязательно отражаемые в модели с реальной геометрией и привязкой:

5.1. Котлы и обвязка

| № | Позиция | Артикул | Кол-во | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | De Dietrich Evodens Pro AMC 90 iniControl 2 | 7684587 | 1 шт | Установлен |
| 2 | De Dietrich AMC PRO EVO 115 (Diematic Evolution, в комплекте SCB-10 + уличный датчик + сифон + кронштейн) | 7845202 | 1 шт | Доставлен |
| 3 | Grundfos UPS 32-80 (180 мм) | — | 1 шт | Имеется |
| 4 | Grundfos Magna3 32-100 (180 мм) | 97924257 | 1 шт | Доставлен |
| 5 | Накидные гайки G 2" × Rp 1¼" (комплект) | Grundfos 509922 | 2 компл | К закупке |
| 6 | Viega Sanpress обратные клапаны 35 мм | 758035 | 2 шт | Куплено — ЗИП (не используется в A.1.б) |
| 7 | Caleffi 527531 EST 3 бар, 3/4"×1" — резервный ПК на каждом котле | 527531 | 2 шт | К закупке |
| 8 | Бочонок переходной Itap 90 1¼ ВР × 1½ НР, латунь (A.1.б+) | Itap 90 1¼×1½ | 4 шт | К закупке |
| 9 | Тройник латунный 1½ ВР × 3/4 ВР × 1½ ВР (для встройки Caleffi 527 на подаче) | Tiemme 1500 / Bonfix | 2 шт | К закупке |
| 10 | Обратный клапан 1½ ВР-ВР, латунь, пружинный (Itap 100 / Tecofi CB7440), на ПОДАЧЕ каждого котла, после тройника промузла и до Sanha 9243G 42×1½″ | Itap 100 / Tecofi CB7440 | 2 шт | К закупке |
| 11 | Sanha 9243G 42×1½ ВПр-НР (пресс-ниппель: переход с латунной резьбовой части обвязки 1½ НР на трубу 42 мм). 4 шт на вертикальных переходах резьбовой части котлов на трубу 42 (подача+обратка × 2 котла) + 4 шт на насосных узлах обратки (по 2 на каждый насосный узел: со стороны котла и со стороны Y-сборки) | 69243G42112 | 8 шт | К закупке |
| 12 | Тройник Sanha 9130 54×54×54 равнопроходной (Y-сборка двух котлов + разделение магистрали) | 6913054 | 4 шт | К закупке |
| 13 | Ниппель латунный 3/4 НР × 3/4 НР (для ввинчивания Caleffi 527 в тройник) | Itap 96 3/4 | 2 шт | К закупке |
| 14 | Штуцер латунный 1 НР × Ø25 «ёлочка» с накидной гайкой (на слив Caleffi) | Itap 116 / VALTEC | 2 шт | К закупке |
| 15 | Тройник латунный 1½ ВР × 1 ВР × 1½ ВР (промузел на подаче и обратке) | Tiemme 1500 / Bonfix | 4 шт | К закупке |
| 16 | Ниппель латунный 1½ НР-НР (соединение элементов резьбовой сборки подачи и обратки каждого котла). Точное количество уточнить по фактической сборке на монтаже; заложен монтажный запас | Itap 96 1½ / Tiemme 1530 | 8 шт | К закупке |
| 17 | Кабель шины OpenTherm/R-Bus КСПВ 2×0,5 экран. (плата ML00005842 №1 → AMC 90 iniControl 2; плата ML00005842 №2 → AMC PRO EVO 115 на разъём R-Bus A платы SCB-10) | — | 10 м | К закупке |
| 18 | Американка латунная 1¼ ВР-НР с накидной гайкой (на каждый патрубок котла) | Itap 365 1¼ / Tiemme 1591 | 4 шт | К закупке |
| 19 | Отвод 90° Sanha NiroSan 9001A 42 ВПр-НПр (нержавейка) | 69001A42 / Sanha NiroSan | 4 шт | К закупке |

5.2. Магистраль 54 мм

| № | Позиция | Артикул | Кол-во | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба Sanha NiroSan 9000 54×1,5 (палка 6 м) | 6900054 | 1 шт | К закупке |
| 2 | Тройник Sanha 9130 54×54×54 равнопроходной — учтено в разделе 5.1 (Y-сборки котлов и Y-сборки разделения/сбора магистрали) | — | см. 5.1 | — |
| 3 | Редукция Sanha 9243 54×42 ВПр-НПр (4 шт на ветках котлов перед Y-сборками + 4 шт после Y-сборок разделения/сбора магистрали на ветки UC/MC) | 692435442 | 8 шт | К закупке |
| 4 | Отвод Sanha 9001A 90° 54 | 69001A54 | 2 шт | К закупке |
| 5 | Изоляция K-Flex ST 19×54 | 19054005508 | 6 м | К закупке |

5.3. Гидравлика, защита и фильтрация

| № | Позиция | Артикул | Кол-во | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидрострелки Stout (3 м³/ч, G 1½") | SDG-0015-004001 | 2 шт | Куплено |
| 2 | Коллектор Stout 5 контуров MC (G 1½") | SDG-0017-004035 | 1 шт | Куплено |
| 3 | Коллектор Stout 3 контура UC (G 1½") | SDG-0017-004023 | 1 шт | Куплено |
| 4 | MeiFlow MC насосная группа | M66931.36M | 5 шт | Куплено |
| 5 | MeiFlow UC насосная группа | M66911.36 | 3 шт | Куплено |
| 6 | Caleffi 577800 XF сепаратор шлама G 1½" | 577800 | 1 шт | Куплено |
| 7 | Flamco XStream Vent 11004 сепаратор воздуха G 1½" | 11004 | 1 шт | Куплено |
| 8 | Группа безопасности котлового контура | Gidruss BSGSS-350.EPP | 1 шт | Куплено |
| 9 | Расширительный бак отопления Stout 100 л | STH-0006-000100 | 1 шт | Куплено |
| 10 | Воздухоотводчики Flamco Flexvent 1/2" | 27740 | 6 шт | К закупке |

5.4. ГВС Lapesa

| № | Позиция | Артикул | Кол-во | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lapesa GX6D400 (300 л, AISI 316L, бак-в-баке) | — | 1 шт | Куплено |
| 2 | Reflex DE 35 расширительный бак ГВС бутил | — | 1 шт | Куплено |
| 3 | BWT D1 Inox редуктор давления | — | 1 шт | Куплено |
| 4 | Группа безопасности бойлера | Gidruss BKSS-35-20-6 | 1 шт | Куплено |
| 5 | Grundfos UP 20-45 N 150 рециркуляция ГВС | 95906472 | 1 шт | Куплено |
| 6 | Viega 758028 обратные клапаны для ГВС | 758028 | 2 шт | Куплено |
| 7 | Диэлектрические сгоны 1" нерж×латунь | Itap 109 | 2 шт | К закупке |

5.5. Автоматика ZONT

| № | Позиция | Артикул | Кол-во | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZONT Climatic 1.3 (основная котельная) | ML00004486 | 1 шт | Куплено |
| 2 | Плата цифровой шины OpenTherm | ML00005842 | 2 шт | Куплено |
| 3 | EX-77 модуль расширения | ML00004766 | 1 шт | Куплено |
| 4 | ZONT Climatic 1.3 (гостевой дом) | ML00004486 | 1 шт | Установлен |
| 5 | Радиомодуль ZONT | МЛ-590 | 1 шт | Куплено |
| 6 | Радиодатчики опорной T | МЛ-745 | 4 шт | Куплено |
| 7 | Стабилизатор Бастион СКАТ 1кВА | — | 1 шт | Установлен |

5.6. Узел подпитки

| № | Позиция | Артикул | Кол-во | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hydro-F HF1-250L Start NEW обратный осмос 250 л/ч | HF1-250L Start | 1 шт | К закупке |
| 2 | Reflex Refix DE 50 накопительный бак 50 л | 7308300 | 1 шт | К закупке |
| 3 | Электроклапан 1/2" 220В нормально-закрытый | CEME 8615 NC | 1 шт | К закупке |

6. Критические ограничения и проектные допущения

6.1. Лимит давления первичного контура (3 бар)

Бак-в-баке Lapesa GX6D400 имеет максимальное давление первичного контура 3 бар. Это ниже, чем у котлов AMC 90/115 (4 бар), Caleffi 577800 (3 бар), Stout STH-0006 (6 бар) и большинства других элементов системы. Все предохранительные клапаны системы — настроены на 3 бар. Опрессовку проводить по этапам с отсечкой Lapesa и Caleffi 577800.

6.2. Лимит газового счётчика (10 м³/ч)

Elster BK-G6, установленный на вводе газа, имеет Q max 10 м³/ч. Суммарный пиковый расход газа двух котлов превышает эту величину. Каскад работать обоими котлами на 100% мощности физически не сможет — счётчик уйдёт в превышение и сработает запорный клапан. Решения реализуются программно (без физических ограничителей): (а) в сервисном меню iniControl 2 котла AMC 90 — программное ограничение максимальной мощности отопления до ~75-80%; (б) в сервисном меню Diematic Evolution котла AMC PRO EVO 115 (через панель CU-GH22) — программное ограничение максимальной мощности отопления; (в) лимит суммарной мощности каскада в ZONT Climatic 1.3. В модели это отражается информационно (запись в спецификации параметров автоматики).

6.3. Длина магистрали 54 мм

Магистраль 54 мм обоснована только на коротком «горячем» участке от объединения котлов до тройника разделения на ветки 42 мм. Длина — не более 2 м. Превышение приведёт к избыточному объёму нагреваемой воды без выигрыша в гидравлике.

6.4. Прокладка через ПНД 25 мм

Существующая ПНД 25 мм между основным и гостевым домами используется для прокладки кабелей. По ней проходят: ВВГнг(А)-LS 3×1,5 (питание насоса UC «Гостевой») и КВВГ(Э)нг-LS 4×0,5 экранированный (сухой контакт «запрос на тепло»). Других кабелей в неё прокладывать не предусмотрено. Если в ходе проектирования возникнет необходимость дополнительной слаботочки — согласовывать с Заказчиком отдельно.

6.5. Резерв электропитания

Стабилизатор Бастион СКАТ 1кВА (установлен) рассчитан на работу всей котельной кроме осмоса. Hydro-F HF1-250L подключается к отдельной линии 220 В без стабилизатора. Источник бесперебойного питания не предусматривается — при пропадании сети котельная останавливается.

6.6. Дымоход

Дымоход — раздельный коаксиальный для каждого котла. Конкретный материал и трассировка — выбираются Проектировщиком с учётом высоты потолка котельной, расстояния до стены/крыши, нормативных требований по уклону и высоте над крышей. В модели — отразить трассировку, в ПЗ — подобрать конкретный комплект (производитель Schiedel или RUC, диаметр — по паспорту котла). Нагрузка на стену/крышу от дымохода учитывается при выборе крепежа.

6.7. Согласование с газовой службой

Газовая обвязка (краны, фильтры, гибкие подводки от ввода газа до котлов) — выполняется лицензированной газовой организацией по отдельному проекту. Проектировщик в рамках настоящих работ резервирует пространство под газовую обвязку и обеспечивает корректные точки ввода газа в каждый котёл (по паспорту De Dietrich). Окончательное согласование газовой части — после получения проекта от газовой организации.

7. Порядок выполнения работ

7.1. Контрольные точки

| Этап | Содержание | Срок (раб.дн.) | Результат на приёмку |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение ТЗ, исходных данных, обмер котельной (если необходимо), подоснова DWG/RVT | 3–5 | Подоснова |
| 2 | Расстановка оборудования в модели, проверка габаритных коллизий с архитектурой | 3–4 | Промежуточная модель LOD 200 |
| 3 | Гидравлическая трассировка, расстановка узлов магистрали 54, защиты, фильтрации | 5–7 | Модель LOD 300, согласование с Заказчиком |
| 4 | Электрические соединения, шкаф ZONT, разводка слаботочки и силовых линий | 2–3 | Модель LOD 300 (полная) |
| 5 | Проверка коллизий, гидравлический расчёт, корректировка модели | 2–3 | Отчёт о коллизиях, гидрорасчёт |
| 6 | Выпуск чертежей: план, разрезы, аксонометрия, узлы, схема автоматики, спецификация | 5–7 | Полный комплект чертежей PDF + DWG |
| 7 | Финальная приёмка, корректировки по результатам приёмки, передача файлов | 2–3 | Подписанный акт сдачи-приёмки |

Итого срок выполнения — 22–32 рабочих дня (4–6 календарных недель). Конкретные сроки фиксируются в договоре.

7.2. Промежуточные согласования

Проектировщик согласовывает с Заказчиком:

- По итогам Этапа 1 — подоснову (план котельной с обмерами)

- По итогам Этапа 3 — расстановку оборудования и трассировку магистралей (для возможности корректировки до завершения детализации)

- По итогам Этапа 5 — отчёт о коллизиях и гидрорасчёт (если есть необходимость менять диаметры или насосы)

- По итогам Этапа 6 — комплект чертежей до выпуска финальных версий

Согласования — в письменной форме (e-mail с приложением визуализации/чертежа), срок ответа Заказчика — 3 рабочих дня.

7.3. Передача результата

Финальная передача — в виде архива со всеми файлами:

- Папка /BIM_Model/ — RVT/MAGICAD-файлы + IFC + используемые семейства

- Папка /Drawings/ — все чертежи в PDF и DWG

- Папка /Docs/ — пояснительная записка, гидрорасчёт, отчёт о коллизиях, спецификации

- Папка /Automation/ — параметры автоматики ZONT Climatic 1.3 (основной + гостевой), iniControl 2 котла AMC 90 и Diematic Evolution котла AMC PRO EVO 115 (CU-GH22 + SCB-10)

- Файл README.txt — структура архива и инструкция по открытию модели

Передача — через защищённое облако (Яндекс.Диск, Google Drive с правами доступа) или USB-носитель. Размер архива — оценочно 200–500 МБ.

8. Приёмка работ

8.1. Критерии приёмки

Работа считается выполненной при выполнении всех нижеследующих условий:

- Передан полный комплект файлов согласно п. 7.3

- BIM-модель открывается в указанном Проектировщиком ПО без ошибок

- Все жёсткие коллизии устранены, мягкие — задокументированы и согласованы

- Гидравлический расчёт показывает работоспособность системы при пиковых нагрузках

- Чертежи соответствуют ГОСТ Р 21.1101-2020 и ГОСТ 21.605-82

- Спецификация оборудования соответствует Приложению 1 (с возможными согласованными изменениями)

- Параметры автоматики корректны и пригодны для пусконаладочной организации

- Передан подписанный акт сдачи-приёмки

8.2. Гарантийные обязательства

Проектировщик гарантирует устранение ошибок проектирования (выявленных при производстве монтажных работ) в течение 6 месяцев с момента подписания акта приёмки. Под ошибками понимаются: некорректная геометрия модели, конфликты трассировки с реальным помещением, несоответствие чертежей паспортам оборудования, неработоспособность системы при пиковых нагрузках, выявленных в ходе пусконаладки.

Гарантия не распространяется на: ошибки производителей оборудования, ошибки монтажа, отступления от проекта по инициативе монтажной организации, изменения, внесённые Заказчиком после приёмки.

8.3. Авторский надзор

Авторский надзор за монтажными работами — НЕ включён в объём настоящего ТЗ. При желании Заказчика — оформляется дополнительным соглашением. Объём — не более 4 выездов на объект, консультации по телефону/e-mail без ограничений в течение гарантийного периода.

9. Требования к Проектировщику

9.1. Квалификация

- Высшее техническое образование (теплогазоснабжение и вентиляция, инженерные системы зданий)

- Опыт проектирования автономных котельных частных домов — не менее 5 лет, минимум 10 реализованных объектов

- Опыт работы с BIM-инструментарием Revit MEP / Magicad / Renga — не менее 3 лет

- Опыт работы с конденсационными котлами (De Dietrich, Buderus, Viessmann, Vaillant) и системами автоматики (ZONT, Siemens, Honeywell)

- Желательно — членство в СРО проектировщиков или допуск к проектированию инженерных систем

9.2. Портфолио

На этапе предконтрактных переговоров Проектировщик представляет:

- Не менее 3 примеров реализованных BIM-моделей котельных аналогичного масштаба (с разрешения предыдущих заказчиков)

- Резюме с указанием конкретных объектов, использованного ПО, объёма работ

- Контакты предыдущих заказчиков для возможной верификации (по согласованию)

9.3. Стоимость работ

Точная стоимость согласовывается в договоре. Оплата — поэтапно.

Приложения

Приложение 1. Спецификация оборудования

Файл «Закупка_котельной_финал.xlsx», 4 листа, 56 позиций к закупке + 39 позиций уже куплено. Передаётся отдельно.

Приложение 2. Изометрическая принципиальная схема

Файл «Котельная_изометрия.html», содержит общий вид котельной в четырёх ярусах + 6 детальных видов узлов. Открывается в любом современном веб-браузере. Передаётся отдельно.

Приложение 3. Архитектурный план дома

Отсутствует или неактуален — Проектировщик выполняет контрольный обмер силами своих специалистов или субподрядчиков (учитывается в стоимости договора).

Приложение 4. Паспорта оборудования (доступ по запросу)

- Руководство по монтажу и эксплуатации De Dietrich Evodens Pro AMC 45/65/90/115

- Паспорт De Dietrich AMC Pro EVO

- Паспорт Lapesa Geiser Inox GX6D400

- Datasheet Grundfos Magna3 32-100 (97924257)

- Техническая документация ZONT Climatic 1.3

- Каталог Sanha NiroSan (нержавеющие пресс-фитинги)

- Все паспорта Stout, Caleffi, Flamco, Gidruss, MeiFlow — передаются по требованию

Заказчик и Проектировщик подтверждают, что все условия настоящего ТЗ являются обязательными для исполнения. Любые изменения в ТЗ оформляются дополнительным соглашением.

Заказчик: _____________________________      Дата: __________

Проектировщик: _________________________   Дата: __________