Описание технологической схемы

Исходная вода поступает в накопительную емкость, откуда насосами поз. Н.1. подается на механический фильтр (поз. 1.2) со степенью очистки 100 мкм, где задерживаются крупные механические примеси, после фильтра под остаточным напором вода подается на двухступенчатую установку обратного осмоса.

Двухступенчатая установка обратного осмоса (поз. 2) производительностью 0,125 м³/ч по пермеату обеспечивает глубокое обессоливание воды. Первая ступень снижает солесодержание до 5–10 мг/л, вторая — до 0,5–2 мг/л, что гарантирует выполнение требований Приложения №9 ФНП №536 по удельной электропроводности (< 2 мкСм/см). Концентрат установки отводится в хозяйственно-бытовую канализацию. Пермеат поступает в накопительную емкость поз.3 объемом 2 м3.

Из накопительной емкости поз.3 вода подается насосами поз Н3.1…Н3.2 на установку мембранной дегазации на базе гидрофобных половолоконных контакторов  в комплекте с вакуумным насосом удаляет растворенный кислород до уровня менее 50 мкг/кг, а также углекислый газ. После дегазации датчик растворенного кислорода контролирует целевой показатель.

Для повышения pH деминерализованной воды до 8,5 предусмотрено дозирование гидроксида натрия (NaOH). Контроль pH осуществляется pH-метром, установленным после точки ввода реагента.

Готовая вода отводится от установки и подается в цех дальнейшей подготовки под остаточным напором.