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III. Условия договора, обоснование Н(М)ЦД:


Техническое задание 
на разработку рабочей и сметной документации по объекту: «Система управления и регулирования производительности сетевых насосов насосной станции №7 третьего подъёма ХВС г. Екатеринбурга с применением частотного регулирования»

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1. 
	Основание для выполнения работ
	Производственная программа МУП «Водоканал» на 2026 год, п. 12, ст.45003, ЦФО ДЭКИПиА на 2026 год.

	2. 
	ОКВЭД, ОКПД2
	ОКВЭД: 71.12.1 
ОКПД2: 71.12.13.000

	3. 
	Описание выполняемых работ (количество, виды, требование к работам, к качеству работ)
	Количество выполняемых работ - 1 работа выполняется в 3 (Три) этапа.
1 Этап: Разработка рабочей и сметной документации на Капитальный ремонт с заменой существующих и установкой дополнительных ячеек РП-601 (10 кВ) насосной станции №7 третьего подъёма ХВС г. Екатеринбурга по адресу Кольцовский тракт 10-й км в объеме:
- замены РУ 10 кВ на новые ячейки с выкатными вакуумными выключателями, отечественного производителя, внесённого в перечень МинПромТорга, наличием сервисных центров производителя на территории Уральского Федерального округа.
 (комплектация ячеек согласно согласованному опросному листу);
- установки и привязки шкафа собственных нужд РУ 10 кВ;
- установки и привязки шкафа оперативного тока РУ 10 кВ;
- привязку заменяемых и вновь устанавливаемых шкафов к системам собственных нужд и технологическим системам (автоматика управления двигателей) Насосной станции, защитам и автоматике ПС 110/10 кВ «Нижне-Исетская», ПС 110/10 кВ «Алмазная». Привязка выполняется с заменой существующих контрольных кабелей;
- замена существующих отходящих кабельных линии 6 кВ, включая кабельные муфты.
- организация защиты от дуговых замыканий на базе устройства ОВОД-Л;
- организация цепей РЗА на устройстве защиты и автоматики Сириус-2;
- во вводной ячейке установить щитовой цифровой прибор контроля качества электроэнергии ЩМК96-100В-5А-1REC-RS-4П-К-УХЛ3.1;
- Предусмотреть диспетчерские наименования ячеек нового РУ 10 кВ.
Состав рабочей документации:
- общие данные;
- однолинейная схема;
- выбор оборудования;
- выбор шкафа оперативного тока (ШОТ) для РУ-10
- организация нового оперативного тока РУ-10 от ШОТ
- организация новых СН РУ-10 кВ, схемы принципиальные
- схемы электрические принципиальные вновь устанавливаемых ячеек с привязкой к сущ. Оборудованию и оборудованию устанавливаемого в рамках реализации проекта;
- перечни элементов к схемам;
- схемы электрические подключения;
- организация новых контрольных связей РУ-10 с сущ. и вновь устанавливаемым в рамках проекта оборудованием.
- установочные чертежи и рама под оборудование;
- план прокладки силовых и контрольных кабелей по сущ. трассам;
- кабельный журнал силовых и контрольных связей;
- опросные листы на заказ оборудования; 
- ведомость покупных изделий;
- Локальный сметный расчёт
2 Этап: Разработка рабочей и сметной документации «Система управления и регулирования производительности сетевых насосов 4, 5, 6 насосной станции №7 третьего подъёма ХВС г. Екатеринбурга с применением двух высоковольтных частотных преобразователей в объеме»:
Разработка Системы управления регулирования производительности сетевых насосов насосной станции №7 третьего подъема ХВС, г. Екатеринбурга» МУП «Водоканал» включает в себя комплекс современного электротехнического оборудования (включая высоковольтное), устройств автоматики, пусковой, защитной и регулирующей аппаратуры, приборов, датчиков, контроллеров, кабельных проводок и программного обеспечения, обеспечивающих:
- требуемые режимы управления и контроль процессов поочередного прямого пуска с соблюдением всех требуемых защит и блокировок группы насосных агрегатов с асинхронными двигателями;
- поддержание давления в напорном коллекторе при помощи преобразователя частоты высоковольтного многоуровневого, работающего поочерёдно с электродвигателями НА4 или НА5;
- обеспечение ручного и автоматизированного управления насосными агрегатами и их напорных задвижек (НЗ НА) с соблюдением всех необходимых электрических и технологических защит и блокировок;
- локального управления положением НЗ НА с целью поддержания заданного давления в отходящих трубопроводах.
[bookmark: _p6e3bu7206y8]Цель создания СИСТЕМЫ:
- Поддержание заданного давления в напорном коллекторе насосной станции (НС).
- Снижение эксплуатационных затрат.
- Экономия энергоресурсов.
- Повышение оперативности действий технологического персонала и централизация управления.
- Обеспечения всех требуемых защит и блокировок.
- Контроль технологических параметров работы НС.
[bookmark: ncwc8cqloqtd][bookmark: jtoojjcjszhp]- Обеспечение оптимальных режимов эксплуатации НА4 и НА5, в т.ч. снижение ударных нагрузок на сеть за счет плавного пуска и останова НА при работе от ПЧВМ. 
- Обеспечение возможности ретроспективного просмотра параметров работы НС.
[bookmark: _tog6xrgyb1bw]Назначение СИСТЕМЫ:
[bookmark: 9ui0odt09unw][bookmark: uo5su3ehr15i][bookmark: abbbbdyl5xg4][bookmark: e2kmonw12hrd][bookmark: sne54ljfrb06][bookmark: huaaptidpsoc]- Поддержание заданного давления в диктующих точках напорного коллектора НС.
- Обеспечение ручного и автоматического режимов управления НА с соблюдением всех необходимых электрических и технологических защит и блокировок.
- Обеспечение функций контроля.
- Управление исполнительными механизмами.
[bookmark: _igs2vrv80zxe]Требования к структуре:
[bookmark: _nm5oy618suv8]Система представляет собой трехуровневую систему управления с возможностью переключения на удаленный диспетчерский уровень управления.
Система выполняет функции управления основными насосными агрегатами в автоматическом и ручном режимах. Для управления приводами в ручном режиме предусмотрены дополнительные режимы: «Местный» - управление от местных постов, расположенных на приводах задвижек и «Дистанционный» - управление с передней панели шкафа ШУ. 
При разработке документации определить необходимость включения в систему функций управления и контроля низковольтных НА и их НЗ НА и включения эти механизмов в общую концепцию Системы в качестве дополнительных НА и НЗ НА, с внесением советующих документов в проект.     
Структура СИСТЕМЫ состоит из следующих уровней:
- Уровень управления всеми НА и НЗ НА при помощи ПЛК шкафа ШУН.
- Уровень автоматизированного управления с рабочего места оператора, расположенного в операторской в здании насосной (АРМ). 
 Средства информационного обмена данными внутри Системы зависимости от типа передаваемых данных должны подразделяться:
Дискретные входные сигналы типа «релейный контакт» (напряжение пост. тока =24 В и переменного тока ~220 В).
Дискретные входные сигналы типа «открытый коллектор» (напряжение пост. тока =24 В).
Дискретные выходные сигналы типа «релейный контакт» (напряжение пост. тока =24 В и переменного тока ~220 В);
Дискретные входные сигналы типа «открытый коллектор» (напряжение пост. тока =24 В).
Аналоговые входные сигналы 4...20 мА;
Аналоговые выходные сигналы 4...20 мА;
Сетевые средства обмена данными по интерфейсу RS-485, Ethernet между контроллерами шкафов управления, а также ПЧ.
[bookmark: _wh4t8dl1ya8s]Информационной обмен в пределах НС должен осуществляться по кабельным линиям.
[bookmark: _4k256v8u4aeq]Требования к режимам функционирования.
[bookmark: _osu071wep9m3]Требования к режимам работы:
Обеспечить автоматизированный режим с плавным / прямым запуском и остановом, регулированием, автоматическим контролем функционирования, диагностикой, а также аварийным остановом   НА.  Параметры функционирования НС задаются оператором насосной с панели   АРМ.
Обеспечить режим «Ручного» управления (ремонтный режим), который предполагает управление выбранными НА и их напорными задвижками, без учета состояния остальных НА при помощи органов управления расположенных на передней панели шкафа управления соответствующего насоса с соблюдением всех необходимых технологических защит и блокировок.
Основным режимом работы является автоматизированный режим работы.
Обеспечить грубое регулирование давления за счет изменения количества одновременно включенных НА.
Обеспечить плавное поддержание давления и задание графика давления в напорном коллекторе НС.
За счет регулирования скорости вращения НА, подключенного от ПЧ.
Обеспечить возможность задания режима работы для каждого НА вместе с НЗ НА («Ручной» / «Отключен» / «Автоматический») при помощи ключей на передней панели ШУН.
Обеспечить возможность задания режима работы для каждой заслонки («Ручной» / «Отключен» / «Автоматический») при помощи ключей, устанавливаемых на передней панели шкафа ШУН
 Технические и программные средства должны обеспечивать возможность дальнейшего внедрения режима «Дистанционного удаленного управления» (программный переключатель и применение средств автоматизации с унифицированными протоколами передачи данных). Сам режим «Дистанционного удаленного управления» проектом не рассматривать. 
Обеспечить выбор режима автоматического включения/отключения Дополнительного НА.  Включение Дополнительного НА обеспечивается при понижении диктующего давления при достижении максимально преднастроенной частоты на выходе ПЧ; отключение Дополнительного НА - при снижении до минимально преднастроенной частоты на выходе ПЧ. Алгоритмы такого режима должны исключать колебания давления в коллекторе свыше 10% от уставки. Максимальное/Минимальное   значения частоты на выходе ПЧ для включения/отключения Дополнительного НА задаются оперативно-техническим персоналом 
Обеспечить запуск НА (как при прямом пуске, так и в режиме управляемого пуска) только при закрытой заслонке в напорном трубопроводе запускаемого НА, а также при разрешающем давлении во всасывающем трубопроводе запускаемого НА, равном 0,01 МПа (давление контролируется электроконтактным датчиком). 
[bookmark: _ibc0zggjbf8j]Требования к блокировкам и защитам.
Документацией должны быть предусмотрены следующие основные технологические и электрические блокировки и защиты:
Блокировка от одновременного управления НА в автоматическом и ручном режимах.
Блокировка от одновременного включения режима работы НА «от сети» и «от ПЧ».
Блокировка от одновременного подключения более одного НА к ПЧ.
Блокировка от одновременного управления НЗ НА в ручном местном и ручном дистанционном режимах.  
Блокировка от одновременного включения режима открывания и закрывания НЗ НА.  
Блокировка от включения НА на незакрытую задвижку. 
Блокировка от включения высоковольтных выключателей находящихся в выкаченном положении в автоматическом режиме управления.
Блокировка от одновременного включения выключателей, питающих ПЧ с разных вводов.
Блокировка от одновременного управления выключателями в автоматическом и ручном режимах.

Состав рабочей документации:
- общие данные;
- однолинейная схема;
- выбор оборудования;
- выбор шкафа управления (ШУ) 
- перечни элементов к схемам;
- схемы электрические подключения;
- установочные чертежи и рама под оборудование;
- план прокладки силовых и контрольных кабелей по сущ. трассам;
- кабельный журнал силовых и контрольных связей;
- опросные листы на заказ оборудования; 
- ведомость покупных изделий;
- Локальный сметный расчёт


3 Этап: Разработка рабочей и сметной документации «Система управления и регулирования производительности сетевых насосов 1, 2, 3 насосной станции №7 третьего подъёма ХВС г. Екатеринбурга с применением двух высоковольтных частотных преобразователей» в объеме:
Разработка Системы управления регулирования производительности сетевых насосов насосной станции №7 третьего подъема ХВС, г. Екатеринбурга» МУП «Водоканал» включает в себя комплекс современного электротехнического оборудования (включая высоковольтное), устройств автоматики, пусковой, защитной и регулирующей аппаратуры, приборов, датчиков, контроллеров, кабельных проводок и программного обеспечения, обеспечивающих:
- требуемые режимы управления и контроль процессов поочередного прямого пуска с соблюдением всех требуемых защит и блокировок группы насосных агрегатов с асинхронными двигателями;
- поддержания расхода в напорном коллекторе при помощи преобразователя частоты высоковольтного многоуровневого, работающего поочерёдно с электродвигателями НА1 или НА2;
- обеспечение ручного и автоматизированного управления насосными агрегатами и их напорных задвижек (НЗ НА) с соблюдением всех необходимых электрических и технологических защит и блокировок;
локального управления положением НЗ НА с целью поддержания заданного давления в отходящих трубопроводах.
Цель создания СИСТЕМЫ:
- Поддержание заданного расхода в напорном коллекторе насосной станции (НС).
- Снижение эксплуатационных затрат.
- Экономия энергоресурсов.
- Повышение оперативности действий технологического персонала и централизация управления.
- Обеспечения всех требуемых защит и блокировок.
- Контроль технологических параметров работы НС.
- Обеспечение оптимальных режимов эксплуатации НА1 и НА2, в т.ч. снижение ударных нагрузок на сеть за счет   плавного пуска и останова НА при работе от ПЧВМ. 
- Обеспечение возможности ретроспективного просмотра параметров работы НС.
Назначение СИСТЕМЫ:
Поддержание заданного расхода в диктующих точках напорного коллектора НС.
Обеспечение ручного и автоматического режимов управления НА с соблюдением всех необходимых электрических и технологических защит и блокировок.
Обеспечение функций контроля.
Управление исполнительными механизмами.
Требования к структуре:
Система представляет собой трехуровневую систему управления с возможностью переключения на удаленный диспетчерский уровень управления.
Система выполняет функции управления основными насосными агрегатами в автоматическом и ручном режимах. Для управления приводами в ручном режиме предусмотрены дополнительные режимы: «Местный» - управление от местных постов, расположенных на приводах задвижек и «Дистанционный» - управление с передней панели шкафа ШУ. 
При разработке документации определить необходимость включения в систему функций управления и контроля низковольтных НА и их НЗ НА и включения эти механизмов в общую концепцию Системы в качестве дополнительных НА и НЗ НА, с внесением советующих документов в проект.     
Структура СИСТЕМЫ состоит из следующих уровней:
- Уровень управления всеми НА и НЗ НА при помощи ПЛК шкафа ШУН.
- Уровень автоматизированного управления с рабочего места оператора, расположенного в операторской в здании насосной  (АРМ). 
 Средства информационного обмена данными внутри Системы зависимости от типа передаваемых данных должны подразделяться:
Дискретные входные сигналы типа «релейный контакт» (напряжение пост. тока =24 В и переменного тока ~220 В).
Дискретные входные сигналы типа «открытый коллектор» (напряжение пост. тока =24 В).
Дискретные выходные сигналы типа «релейный контакт» (напряжение пост. тока =24 В и переменного тока ~220 В);
Дискретные входные сигналы типа «открытый коллектор» (напряжение пост. тока =24 В).
Аналоговые входные сигналы 4...20 мА;
Аналоговые выходные сигналы 4...20 мА;
Сетевые средства обмена данными по интерфейсу RS-485, Ethernet между контроллерами шкафов управления, а также ПЧ.
Информационной обмен в пределах НС должен осуществляться по кабельным линиям.
Требования к режимам функционирования.
Требования к режимам работы:
Обеспечить автоматизированный режим с плавным / прямым запуском и остановом, регулированием, автоматическим контролем функционирования, диагностикой, а также аварийным остановом   НА.  Параметры функционирования НС задаются оператором насосной с панели   АРМ.
Обеспечить режим «Ручного» управления (ремонтный режим), который предполагает управление выбранными НА и их напорными задвижками, без учета состояния остальных НА при помощи органов управления расположенных на передней панели шкафа управления соответствующего насоса с соблюдением всех необходимых технологических защит и блокировок.
Основным режимом работы является автоматизированный режим работы.
Обеспечить грубое регулирование давления за счет изменения количества одновременно включенных НА.
Обеспечить плавное поддержание давления и задание графика давления в напорном коллекторе НС.
за счет регулирования скорости вращения НА, подключенного от ПЧ.
Обеспечить возможность задания режима работы для каждого НА вместе с НЗ НА («Ручной» / «Отключен» / «Автоматический») при помощи ключей на передней панели ШУН.
Обеспечить возможность задания режима работы для каждой заслонки («Ручной» / «Отключен» / «Автоматический») при помощи ключей, устанавливаемых на передней панели шкафа ШУН
 Технические и программные средства должны обеспечивать возможность дальнейшего внедрения режима «Дистанционного удаленного управления» (программный переключатель и применение средств автоматизации с унифицированными протоколами передачи данных). Сам режим «Дистанционного удаленного управления» проектом не рассматривать. 
Обеспечить выбор режима автоматического включения/отключения Дополнительного НА.  Включение Дополнительного НА обеспечивается при понижении диктующего давления при достижении максимально преднастроенной частоты на выходе ПЧ; отключение Дополнительного НА  -  при снижении до минимально преднастроенной частоты на выходе ПЧ. Алгоритмы такого режима должны исключать колебания давления в коллекторе свыше 10% от уставки. Максимальное/Минимальное   значения частоты на выходе ПЧ для включения/отключения Дополнительного НА задаются оперативно-техническим персоналом 
Обеспечить запуск НА (как при прямом пуске, так и в режиме управляемого пуска) только при закрытой заслонке в напорном трубопроводе запускаемого НА, а также при разрешающем давлении во всасывающем трубопроводе запускаемого НА, равном 0,01 МПа (давление контролируется электроконтактным датчиком). 
Требования к блокировкам и защитам.
Документацией должны быть предусмотрены следующие основные технологические и электрические блокировки и защиты:
Блокировка от одновременного управления НА в автоматическом и ручном режимах.
Блокировка от одновременного включения режима работы НА «от сети» и «от ПЧ».
Блокировка от одновременного подключения более одного НА к ПЧ.
Блокировка от одновременного управления НЗ НА в ручном местном и ручном дистанционном режимах.  
Блокировка от одновременного включения режима открывания и закрывания НЗ НА.  
Блокировка от включения НА на незакрытую задвижку. 
Блокировка от включения высоковольтных выключателей находящихся в выкаченном положении в автоматическом режиме управления.
Блокировка от одновременного включения выключателей питающих ПЧ с разных вводов.
Блокировка от одновременного управления выключателями в автоматическом и ручном режимах.

Состав рабочей документации:
- общие данные;
- однолинейная схема;
- выбор оборудования;
- выбор шкафа управления (ШУ) 
- перечни элементов к схемам;
- схемы электрические подключения;
- установочные чертежи и рама под оборудование;
- план прокладки силовых и контрольных кабелей по сущ. трассам;
- кабельный журнал силовых и контрольных связей;
- опросные листы на заказ оборудования; 
- ведомость покупных изделий;
- Локальный сметный расчёт


Требования к рабочей и сметной документации:
2. Разработка рабочей и сметной документации с учетом Постановление Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875.Состав рабочей и сметной документации должен соответствовать требованиям части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2. При разработке Рабочей документации должны быть разработаны следующие части рабочей документации:
- ТХ (технологические решения)
— АС (Архитектурно строительные решения);
― АТХ (Автоматизация технологии производства);
— КЖ (Конструкции железобетонные);
― КМ (Конструкции металлические);
— ОВ (Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха);
― ЭМ (Силовое электрооборудование);
― ЭС (Электроснабжение).
Состав рабочей документации может быть откорректирован в процессе проектирования при условии предварительного согласования с Заказчиком.
2.3. Разработать сметную документацию в текущем уровне цен.
2.4. Выбор производителя оборудования согласовать с Заказчиком на стадии разработки документации. В качестве обоснования выбора производителя предоставить технико-экономическое обоснование, в котором должны быть рассмотрены не менее 3 (трёх) производителей оборудования присутствующих на Российском рынке.
2.5. Рабочую документацию выполнить по ГОСТ Р 21.101-2026, в том числе чертежи, спецификации.
2.6. Все надписи на чертежах должны быть выполнены на русском языке (за исключением символов физических величин и маркировки). Надписи марок оборудования и материалов, имеющих иностранный логотип, должны быть выполнены на языке оригинала; 
2.7. Актуальная (окончательная) версия чертежей рабочей документации, представленных в электронном виде Заказчику, не должна содержать промежуточных вариантов чертежей (к примеру, расположенных рядом на свободном поле чертежа).
2.8. Рабочая документация должна быть выполнена в объёме, достаточном для проведения строительно-монтажных работ, включая разборку и демонтаж существующих конструкций, а также их восстановление.
2.9. Проектные решения должны быть совместимы, в отношении электроснабжения, с существующим на объекте электрооборудованием МУП «Водоканал».
2.10. Проектные решения, выбор оборудования, разработанная рабочая документация должна быть согласована со службой Главного энергетика, Службой по эксплуатации КИПиА МУП «Водоканал».
2.11 По согласованной рабочей документации выполнить сметную документацию. Сметную документацию разработать в программном комплексе «Гранд-смета» (в формате gsf) и согласовать с МУП «Водоканал». 
2.12. Состав сметной документации должен отвечать действующим нормативным требованиям и, среди прочего, включать следующие разделы: 
- Ведомость объемов демонтажных работ;
- Ведомость объемов строительно-монтажных работ;
- Ведомость объемов пуско-наладочных работ;
- Сводный и локальный сметные расчёты.
2.13. Сметная стоимость материалов и оборудования должна подтверждаться предоставленным конъюнктурным анализом (не менее 3-х предложений по каждой позиции).
2.14. Сметная документация должна быть составлена с учетом положений Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04 августа 2020г. № 421/пр. с изм.557/пр.

По каждому этапу проектирования подрядчик обязан предоставить полный пакет рабочей и сметной документации, позволяющий приступить к его реализации.

	4. 
	Требования к Подрядчику
	-

	5. 
	Срок начала и окончания работ
	Срок начала работ: с момента заключения договора.
Срок окончания выполнения всех работ 01.02.2027
Сроки выполнения этапов работ указаны в графике выполнения работ (Приложение № 3 к Договору)

	6. 
	Документация, передаваемая Заказчиком

	Документация предоставляется Заказчиком при условии направления письменного запроса Подрядчика, при наличии запрашиваемой информации в архиве предприятия и службах эксплуатации.
В случае отсутствия запрашиваемой информации Подрядчик собирает необходимую информацию самостоятельно.

	7. 
	Дополнительные требования
	1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения договора получить исходные данные, согласно п.6 настоящего задания.
2. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения
договора Подрядчику необходимо предоставить на согласование Заказчику Календарный план выполнения проектно-изыскательских работ с указанием сроков начала и окончания выполнения работ по каждому этапу.
3. Устранять все замечания Заказчика в процессе разработки и согласования рабочей документации.
4. Вся официальная переписка, касающаяся выполнения работ и иных вопросов, связанных с исполнением договора должна направляться Подрядчиком Заказчику по электронной почте.
5. Подрядчик обязан выполнять работы таким образом, чтобы у Заказчика отсутствовали претензии к рабочей и сметной документации.
6. Осуществить подбор основного и вспомогательного оборудования путём сравнивания техника-экономических параметров нескольких (не менее 3-х) фирм-производителей оборудования присутствующих на Российском рынке, указывая при этом, какой критерий или их совокупность стали определяющими при выборе конкретного производителя. Каждый тип (модель) оборудования согласовать с Заказчиком на стадии разработки проекта.
7. Рабочую документацию выполнить по ГОСТ Р 21.1101-2020, в том числе чертежи, спецификацию.
8. Тестовая часть рабочей документации, других документов, содержащих, в основном, сплошной текст, расчёты выполнять с использованием MS Office Word и печать документа производить на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Для выполнения объёмных таблиц допускается использовать MS Office Excel.
9. Чертежи и схемы должны быть выполнены в программе AutoCAD не ниже 2016 версии.
10. Все надписи в графической части документации должны быть выполнены высотой 2,5; 3,5 и 5 соответственно, которому присвоены следующие значения:
11. Тип шрифта - «ISOCPEUR», прямой;
12. Графическая часть должна быть выполнена в пространстве чертежа «Модель», в пространстве «Лист» допускается выполнять только рамки и штамп чертежа, спецификации, таблицы;
13. Элементы чертежа, требующие штриховки, должны быть выполнены инструментом «Hatch» / «Штриховка», без разбивки на примитивы;
14. Элементы чертежа, объединяемые функционально или системно должны быть выполнены в одном слое, кроме чертежей, связанных с подосновой. В чертеже должны быть понятные названия слоев (пример: «дороги», «тротуары», «здания», «сеть В1», «надписи», «рамка» и т.д.). Запрещается работать в слое «0» (ноль) и «defpoints»;
15. Все элементы чертежа должны иметь свойства, цвет «по слою», толщина линии «по слою»;
16. Все надписи чертежа должны быть выполнены на русском языке (за исключением символов физических величин и маркировки). Надписи марок оборудования и материалов, имеющих иностранный логотип, должны быть выполнены на языке оригинала;
17. Под основной надписью должен быть указан формат листа, необходимого для печати. Применение нестандартных форматов не допускается;
18. Печатная и электронная версия рабочей документации должна содержать в полном объеме:
— Расчеты, проводимые при разработке рабочей продукции;
— Ссылки на нормативные документы, в случае, когда нормативными документами допускается применять те или иные проектные решения без их расчета;
19. Актуальная (окончательная) версия чертежей рабочей документации, представленных в электронном виде Заказчику, не должна содержать промежуточных вариантов чертежей (к примеру, расположенных рядом на свободном поле чертежа).
20. Передаваемые Заказчику материалы должны содержать присоединенные файлы, подложки, файлы шрифтов для корректного отображения чертежа и текста на экране;
21. Материал графической части проекта должен быть сшит в электронную подшивку в формате «*.dst»;
22. Печать чертежей на бумажном носителе должна быть выполнена с использованием технологии электрографической печати.
23. Работа должна быть выполнена в объеме, достаточном для проведения строительно-монтажных работ, включая разборку и демонтаж существующих конструкций, а также их восстановление.
24. Разработанная рабочая документация должна быть согласована с МУП «Водоканал».
По согласованной рабочей документации выполнить сметную документацию. Состав сметной документации должен отвечать действующим нормативным требованиям и, среди прочего, включать следующие разделы: 
- Ведомость объёмов демонтажных работ;
- Ведомость объёмов строительно-монтажных работ;
- Ведомость объёмов пуско-наладочных работ;
- Сводный и локальный сметные расчёты.
Сметную документацию согласовать со Сметной службой МУП «Водоканал».
  25. Для проведения конъюнктурного анализа осуществлять запрос документов, обосновывающих стоимость материальных ресурсов и оборудования в текущем уровне цен с учетом объемов материальных ресурсов и оборудования, указанных в проектной и(или) рабочей документации.


	8.  
	Порядок сдачи-приемки выполненных работ
	В соответствии с разделом 6 Договора.

	9. 
	Результаты выполненных работ 
	Результаты выполненных работ:
Рабочая и сметная документацию по каждому Этапу по объекту: «Система управления и регулирования производительности сетевых насосов насосной станции №7 третьего подъёма ХВС г. Екатеринбурга с применением частотного регулирования».
Рабочую и сметную документацию предоставить в соответствии с требованиями (в том числе к составу указанных результатов), установленными законодательством Российской Федерации.
Результат работы по каждому этапу предоставить на бумажном носителе в сброшюрованном виде в 2-х экземплярах и на электронном носителе (USB Flash носитель) в 1 (одном) экземпляре в форматах dwg, doc, gsf.
Результат конъюнктурного анализа оформленный в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении N 1 к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр. с изм.557/пр. Информация, используемая для проведения конъюнктурного анализа, должна быть подтверждена обосновывающими документами, оформленными в соответствии с требованиями законодательства РФ.























График выполнения работ по объекту:
разработка рабочей и сметной документации по объекту: «Система управления и регулирования производительности сетевых насосов насосной станции №7 третьего подъёма ХВС г. Екатеринбурга с применением частотного регулирования»

	Номер этапа выполнения работ
	Наименование этапа выполнения работ по договору
	Сроки исполнения этапа выполнения работ по договору

	1.
	Разработка рабочей и сметной документации на Капитальный ремонт с заменой существующих и установкой дополнительных ячеек РП-601 (10 кВ) насосной станции №7 третьего подъёма ХВС г. Екатеринбурга по адресу Кольцовский тракт 10-й км.


	
Начальный срок выполнения работ: с момента заключения договора.
Конечный срок выполнения работ: 01.11.2026

	2.
	Разработка рабочей и сметной документации «Система управления и регулирования производительности сетевых насосов 4, 5, 6 насосной станции №7 третьего подъёма ХВС г. Екатеринбурга с применением двух высоковольтных частотных преобразователей».


	Начальный срок выполнения работ: с момента заключения договора.
Конечный срок выполнения работ: 01.12.2026

	3.
	Разработка рабочей и сметной документации «Система управления и регулирования производительности сетевых насосов 1, 2, 3 насосной станции №7 третьего подъёма ХВС г. Екатеринбурга с применением двух высоковольтных частотных преобразователей».
	Начальный срок выполнения работ: с момента заключения договора.
Конечный срок выполнения работ: 01.02.2027
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