ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
типового утеплённого ангара
для г. Санкт-Петербург и Ленинградская область

	№
	Наименование и месторасположение проектируемого объекта. Перечень основных данных и требований
	Содержание
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Основание для проектирования
	
– Бизнес-план / маркетинговое обоснование спроса на типовые ангары в СПб.
– Каталог типовых решений для малого и среднего бизнеса.
– Техническое задание на разработку серийного проекта.
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Вид строительства
	
Новое строительство (типовой объект, не привязанный к конкретному участку).
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Стадийность проектирования
	
Рабочий проект в объёме чертежей: 
КМ (конструкции металлические)
КМД (деталировочные чертежи)
АР (архитектурные решения)
КЖ (конструкции железобетонные – фундамент)
ПОС (проект организации строительства)
[bookmark: _GoBack]схемы монтажа. 
Дополнительно: спецификация материалов, паспорт ангара?
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Требования по вариантной разработке
	
Не требуется (один фиксированный типоразмер).
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Особые условия строительства
	
Район несейсмичен. Расчётные нагрузки: снеговая – 240 кг/м² (с учётом перемётов), ветровая – 50 кг/м². Грунты – сложные (торф, высокий УГВ) – рекомендован свайно-ростверковый фундамент.
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Основные технико-экономические показатели
	
– Число этажей: 1 (без антресолей в базовой версии).
– Общая площадь: 540 м² (18×30 м).
– Строительный объём: ≈ 4320 м³ (при высоте в коньке 8 м).
– Площадь застройки: 540 м².
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Назначение объекта
	
Склад, производственный цех, СТО, автосервис, склад стройматериалов, фермерское хозяйство (универсальное использование). Здание круглогодичного использования.
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Основные требования к архитектурно-планировочному решению
	
– Прямостенный каркас
– Размер в осях: 18,0×30,0 м.
– Шаг колонн: 6,0 м (5 пролётов).
– Высота стен до низа фермы: 6,0 м.
– Высота в коньке: ≈ 8,0 м (ферма с уклоном 1:10)
– Кровля: скатная (металлическая или сэндвич-панели).
– Ворота: Одни секционные 4,5×4,5 м с калиткой (расположение – с торца).
– Остекление: минимально возможное, либо отсутствует в базовом предложении.
– Утепление: сэндвич-панели для стен (100 мм) и кровли (150 мм) с минераловатным утеплителем плотностью ≥ 120 кг/м³.
Можно предусмотреть 50мм на стены + 100мм на кровлю по решению проектировщика.
– Полы: бетонные с армированием (подготовка под возможный монтаж оборудования).
– Фундамент: Предусмотреть два типа фундамента. 1 ленточный + полы по грунту. 2. Монолитный.
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Основные требования к технологическому оборудованию
	
В базовой версии – не предусмотрено. 
Опционально: проектирование усиления под мостовой кран до 5 т, кран-балка, системы отопления, вентиляции.
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Основные требования к инженерному оборудованию
	
– Отопление: в базовом проекте – закладные под возможную установку газового или электрического отопления (тепловые завесы у ворот).
– Вентиляция: естественная (через ворота и кровельные аэраторы). При необходимости – принудительная (опция).
– Водопровод/канализация: не требуется (если не предусмотрены бытовые помещения – опция).
– Электроснабжение: вводной щит с автоматическими выключателями, внутренняя разводка по периметру (розетки, светильники). Расчётная нагрузка – до 15 кВт (рабочее освещение + дежурное).
– Пожаротушение: обязательное – огнетушители, противопожарные щиты (проектируется раздел ПБ). Автоматическое пожаротушение – опция.
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Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения
	
Не требуется (объект не является общественным зданием). При заказе под СТО или производство – по желанию заказчика.
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Требования к благоустройству площадки
	
Не требуется (типовой проект не привязан к участку). В составе ПОС – рекомендации по отводу воды, отмостке, минимальной подготовке площадки.
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Требования по разработке ГО и ЧС
	
Не требуется (здание IV класса ответственности – не относится к критическим).
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Требования о необходимости выполнения демонстрационных материалов, НИОКР, экологических условий
	
– Демонстрационные материалы: не требуются (для типового проекта достаточно чертежей).
– Экологические требования: соответствие СанПиН (утилизация отходов строительства, шум при монтаже – в рабочее время).
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	Требования по энергосбережению
	



Дополнительные указания для конструктора (в виде примечаний к ТЗ):
Каркас рассчитать под нагрузки СПб (III снеговой район, нормативная 180 кг/м. Ветровой район III – норматив 38
кг/м², запас 50 кг/м².
Металл – Марка стали? Антикоррозийная защита: грунтовка ГФ-021, эмаль ПФ-115 – два слоя.
Унификация – все колонны, ригели, связи – из ограниченного набора сечений (для серийности). Шаг 6 м – кратный.
Фундамент – разработать типовую конструкцию двух типов фундаментов:
- Ленточный железобетонный фундамент с полами по грунту
- Монолитный железобетонный фундамент с упрочнённым топпинговым покрытием.
Ворота – в проекте указать типовые размеры, но дать возможность замены на другие по желанию заказчика (с доп. 
расчётом проёмов).
Окна – Указать минимально возможное остекление как базовый вариант.
Технологичность монтажа – Предусмотреть возможность быстрого последовательного монтажа, без простоев.
Предусмотреть простой монтаж конструкций, легко поддающийся проверке со стороны внутреннего и внешнего
тех. контроля.  Все узлы должны быть болтовыми (сварка только на производстве Металлоконструкций). 

