ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

типового утеплённого ангара

для г. Санкт-Петербург и Ленинградская область

| № | Наименование и месторасположение проектируемого объекта. Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | – Бизнес-план / маркетинговое обоснование спроса на типовые ангары в СПб. – Каталог типовых решений для малого и среднего бизнеса. – Техническое задание на разработку серийного проекта. |
| 2 | Вид строительства | Новое строительство (типовой объект, не привязанный к конкретному участку). |
| 3 | Стадийность проектирования | Рабочий проект в объёме чертежей: КМ (конструкции металлические) КМД (деталировочные чертежи) АР (архитектурные решения) КЖ (конструкции железобетонные – фундамент) ПОС (проект организации строительства) схемы монтажа. Дополнительно: спецификация материалов, паспорт ангара? |
| 4 | Требования по вариантной разработке | Не требуется (один фиксированный типоразмер). |
| 5 | Особые условия строительства | Район несейсмичен. Расчётные нагрузки: снеговая – 240 кг/м² (с учётом перемётов), ветровая – 50 кг/м². Грунты – сложные (торф, высокий УГВ) – рекомендован свайно-ростверковый фундамент. |
| 6 | Основные технико-экономические показатели | – Число этажей: 1 (без антресолей в базовой версии). – Общая площадь: 540 м² (18×30 м). – Строительный объём: ≈ 4320 м³ (при высоте в коньке 8 м). – Площадь застройки: 540 м². |
| 7 | Назначение объекта | Склад, производственный цех, СТО, автосервис, склад стройматериалов, фермерское хозяйство (универсальное использование). Здание круглогодичного использования. |
| 8 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению | – Прямостенный каркас – Размер в осях: 18,0×30,0 м. – Шаг колонн: 6,0 м (5 пролётов). – Высота стен до низа фермы: 6,0 м. – Высота в коньке: ≈ 8,0 м (ферма с уклоном 1:10) – Кровля: скатная (металлическая или сэндвич-панели). – Ворота: Одни секционные 4,5×4,5 м с калиткой (расположение – с торца). – Остекление: минимально возможное, либо отсутствует в базовом предложении. – Утепление: сэндвич-панели для стен (100 мм) и кровли (150 мм) с минераловатным утеплителем плотностью ≥ 120 кг/м³. Можно предусмотреть 50мм на стены + 100мм на кровлю по решению проектировщика. – Полы: бетонные с армированием (подготовка под возможный монтаж оборудования). – Фундамент: Предусмотреть два типа фундамента. 1 ленточный + полы по грунту. 2. Монолитный. |
| 9 | Основные требования к технологическому оборудованию | В базовой версии – не предусмотрено. Опционально: проектирование усиления под мостовой кран до 5 т, кран-балка, системы отопления, вентиляции. |
| 10 | Основные требования к инженерному оборудованию | – Отопление: в базовом проекте – закладные под возможную установку газового или электрического отопления (тепловые завесы у ворот). – Вентиляция: естественная (через ворота и кровельные аэраторы). При необходимости – принудительная (опция). – Водопровод/канализация: не требуется (если не предусмотрены бытовые помещения – опция). – Электроснабжение: вводной щит с автоматическими выключателями, внутренняя разводка по периметру (розетки, светильники). Расчётная нагрузка – до 15 кВт (рабочее освещение + дежурное). – Пожаротушение: обязательное – огнетушители, противопожарные щиты (проектируется раздел ПБ). Автоматическое пожаротушение – опция. |
| 11 | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Не требуется (объект не является общественным зданием). При заказе под СТО или производство – по желанию заказчика. |
| 12 | Требования к благоустройству площадки | Не требуется (типовой проект не привязан к участку). В составе ПОС – рекомендации по отводу воды, отмостке, минимальной подготовке площадки. |
| 13 | Требования по разработке ГО и ЧС | Не требуется (здание IV класса ответственности – не относится к критическим). |
| 14 | Требования о необходимости выполнения демонстрационных материалов, НИОКР, экологических условий | – Демонстрационные материалы: не требуются (для типового проекта достаточно чертежей). – Экологические требования: соответствие СанПиН (утилизация отходов строительства, шум при монтаже – в рабочее время). |
| 15 | Требования по энергосбережению |  |

Дополнительные указания для конструктора (в виде примечаний к ТЗ):

Каркас рассчитать под нагрузки СПб (III снеговой район, нормативная 180 кг/м. Ветровой район III – норматив 38

кг/м², запас 50 кг/м².

Металл – Марка стали? Антикоррозийная защита: грунтовка ГФ-021, эмаль ПФ-115 – два слоя.

Унификация – все колонны, ригели, связи – из ограниченного набора сечений (для серийности). Шаг 6 м – кратный.

Фундамент – разработать типовую конструкцию двух типов фундаментов:

- Ленточный железобетонный фундамент с полами по грунту

- Монолитный железобетонный фундамент с упрочнённым топпинговым покрытием.

Ворота – в проекте указать типовые размеры, но дать возможность замены на другие по желанию заказчика (с доп.

расчётом проёмов).

Окна – Указать минимально возможное остекление как базовый вариант.

Технологичность монтажа – Предусмотреть возможность быстрого последовательного монтажа, без простоев.

Предусмотреть простой монтаж конструкций, легко поддающийся проверке со стороны внутреннего и внешнего

тех. контроля.  Все узлы должны быть болтовыми (сварка только на производстве Металлоконструкций).