	
	

	
	

	
	


	1. Наименование объекта, место положения.
	Блок-бокс производственный (тип 1), АЗС 

	2. Наименование организации 
	

	3. Основание 
	План капитальных вложений

	4. Сроки выполнения работ.
	В соответствии с договором

	5. Состав выполняемых работ 
	1. Разработать и согласовать с Заказчиком рабочую документацию блок-бокса до изготовления. 


	6. Основные требования к блок-боксу
	1. Несущая конструкция блок-бокса – стальной каркас. Все заводские соединения фасонных элементов металлоконструкций – сварные. Блок-бокс должен быть оборудован устройствами для подъема автокраном для транспортировки и разгрузки. Все металлоконструкции каркаса должны быть очищены, обезжирены и покрашены в 2 слоя белой эмалью ПФ-115 с предварительной огрунтовкой в 2 слоя грунтом ГФ-21.

2. Габаритные размеры блок-бокса (допустимые отклонения +/- 50 мм), ширина/длина (Приложение№1):

- наружные – 2200 х 3200 мм;

- внутренние – 2000 х 3000 мм. 
3. Стеновые элементы - сэндвич-панель трехслойная заводская ТСП-Z, с замком Z - lock, толщиной 100 мм, наполнитель с пределом огнестойкости EI 30, и группой горючести НГ, наружная и внутренняя поверхность панелей изготавливаются из оцинкованного стального листа и окрашивается высокопрочным покрытием, цвет RAL 9003 (белый).
4. Каркас основания пола – продольные и поперечные металлические балки с шагом не более 600мм. Балки должны быть очищены, обезжирены и покрашены в 2 слоя белой эмалью ПФ-115 с предварительной огрунтовкой в 2 слоя грунтом ГФ-21. Снизу стальной лист толщиной не менее 2мм. Утепление пола - базальтовый утеплитель типа «Knauf» толщиной 100 мм. Напольное покрытие – влагостойкая фанера ФСФ толщиной не менее 18мм, поверх алюминиевые листы толщиной не менее 2мм с рифленой поверхностью. 
5. Кровля - односкатная с неорганизованным водоотведением в сторону заднего фасада блок-бокса с выпуском 100мм из кровельной сэндвич-панели (толщиной 100 мм) по металлоконструкциям, наполнитель с пределом огнестойкости EI 30, и группой горючести НГ, наружная и внутренняя поверхность панелей изготавливаются из оцинкованного стального листа, внутренняя поверхность окрашивается высокопрочным покрытием, цвет RAL 9003 (белый). Торец кровельной сендвич-панели закрыть торцевой кровельной заглушкой. Кровля должна выдержать снеговую нагрузку не менее 100 кг/м2. Предусмотреть уклон кровли в соответствии с СП 17.13330.2017.  
6. Внутренняя высота в помещении от пола до потолка не менее 2,1 м. 

7. Входная дверь - металлическая остекленная (размер стекла 450х450мм, светопропускаемость стекла не более 15%) с регулируемой вент. решеткой белого цвета (размер 450*200), усиленная, утепленная, цвет RAL 9003 (белый), правая, оснащена противосъемными петлями, ручкой, ригельным замком, доводчиком (в месте установки доводчика предусмотреть усиление). Размер дверного полотна 900х2000 мм. По периметру двери выполнить уплотняющие прокладки.
8. Кабельный ввод выполнить силовым кабелем с медными жилами с покровом и оболочкой из материалов, не распространяющих горение, через наружную вводную коробку со степенью защиты оболочки IP56, внизу распределительного щита на расстоянии 200-500мм от уровня земли. Распределительный щиток с установленными автоматическими выключателями и УЗО на ток 300 мА, в соответствие с действующими правилами ПУЭ, металлическим замком - выполнить в климатическом исполнении УХЛ 1 и степенью защиты не ниже IP 56, смонтировать на наружной стороне блок-бокса на уровне 1500мм от уровня земли слева от двери. Допускается исполнение РЩ во встраиваемом исполнении с сохранением всех требований.
 Количество автоматических выключателей должно соответствовать:

- на каждого потребителя должен быть отдельный автоматический выключатель с расчетом номинального тока;
- предусмотреть два резервных автоматических выключателя номиналом 16А каждый;  

- должен быть предусмотрен вводный трехфазный выключатель, соответствующий номинальным токам.

Размер распределительного щита должен быть подобран таким образом, чтобы не выходил за границы плоскости боковых стен блок-бокса. Кабель соединяющий входную клеммную коробку и щит распределительный должен быть выполнен скрытым способом. Общая заземляющая шина блок-бокса должна быть подготовлена для присоединения к контуру заземления АЗС, или вновь установленному заземлителю. Внутреннюю электропроводку выполнить внутри металлического рукава в ПВХ оболочке из материалов, не распространяющих горение. Все соединения внутри помещения выполнять только в клеммных коробках с степенью защиты не менее IP 56. Неподвижные контактные соединения выполнить сваркой, опрессовкой, пайкой, свинчиванием или иным равноценным способом. Разборные контактные соединения должны быть снабжены приспособлением для предотвращения самоотвинчивания.
9. Все металлические детали блок-бокса, на которых расположено электрооборудование (электротехнические изделия), должны быть заземлены к общему контуру заземления модуля в соответствие с ПУЭ.
10. Вентиляцию в помещении предусмотреть естественную с применением вентиляционной решетки белого цвета (размер 200*200) с регулируемыми жалюзями, расположенной по диагонали от дверного проема в верхней части заднего фасада блок-бокса.

11. Внутреннее освещение помещения должно выполняться не менее, чем двумя светодиодными светильниками мощностью не менее 12Вт каждый. Класс защиты светильников не менее IP 56. Управление включением/выключением освещения должно осуществляться снаружи блок-бокса выключателями с классом защиты не менее IP 56.
12. Наружное освещение выполнить одним линейным светодиодным светильником LADesign LAD LЕD LINE-P-40 LADLEDLP40 (либо аналог с характеристиками не хуже указанного светильника), длиной не менее ширины дверного проема. Мощность светильника должна быть не менее 18Вт, степень защиты не менее IP65, климатическое исполнение У1. Цветовая температура не менее 5500К. Светильник должен располагаться над дверным проемом. Корпус светильника должен быть - цветом, не отличающимся от цвета блок-бокса или выполнен из алюминия.  Световой поток должен быть направлен строго вниз, но крепление светильника к корпусу блок-бокса должна позволять регулировать угол падения светового потока. Управление автоматическим включением/выключением наружного освещения должно осуществляться через фотореле параллельно с ручным выключателем освещения, с классом защиты не менее IP 56, расположенном снаружи блок-бокса.
13. Отопление не предусмотрено. 
14. Предусмотреть сборные металлические стеллажи на высоту помещения, расположенные согласно Приложению№1. Глубина полок стеллажей не менее 500 мм, количество полок не менее 5 шт., высота между полками регулируемая, с усиленными стойками с выдержкой нагрузки не менее 500 кг на секцию. Расстояние от хранящихся товаров до светильников должно быть не менее 0,5 м.
15. В помещении предусмотреть самосрабатывающий огнетушитель типа Буран 2,5. 

16. В комплект блок-бокса дополнительно входит питающий кабель силовой ВБбШвнг- FRLS 5*4 – 50 м, а также приставной пандус с углом наклона 10° из стальных просечно-вытяжных листов шириной не менее дверного проема, на высоту нижнего уровня двери с учетом обеспечения ее свободного открывания. Пандус должен быть очищен, обезжирен и покрашен в 2 слоя эмалью ПФ-115 (цвет RAL 7035) с предварительной огрунтовкой в 2 слоя грунтом ГФ-21.
17. В комплексе блок-бокс должен представлять заводское исполнение.

	7. Гарантийный срок
	Гарантийный срок истекает не менее чем через 24 (двадцать четыре) месяца с момента установки блок-бокса на объекте Заказчика.

	8. Требования к размещению блок-бокса на территории АЗС
	

	9. Требования по

предоставлению

технических и иных

документов при

поставке товаров
	Поставщик укомплектовывает блок-бокс следующей документацией:

- паспорт на блок-бокс с указанием его веса, внутренних и внешних габаритов, сведения о степени огнестойкости блок-бокса и группе возгораемости облицовочных материалов и утеплителей, гарантийные обязательства предприятия – изготовителя;

- однолинейная схема электроснабжения;

- сертификаты (паспорта) на материалы и оборудование, применяемые при изготовлении блок-бокса.

	10.Требования к упаковке
	Товар должен быть отгружен в упаковке, предназначенной для перевозки данного вида товаров. Упаковка должна предохранять Товар от любого рода повреждений или коррозии во время перевозки и быть пригодной для возможной перегрузки Товара на пути к месту назначения и их длительного хранения, а также предохранять Товар от воздействия атмосферных явлений. Упаковка Товара должна быть пригодной для погрузочно-разгрузочных работ.

	11. Требования к установке
	


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Пример эскиза блок-бокс производственный (тип 1)

3000

стеллаж



2000


распределительный

щиток

