Приложение №

к Договору подряда №__________

от «____» ______ 2026 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проекта технического перевооружения

| 1 | Наименование работ | Разработка документации по техническому перевооружению МРПБ и проведение экспертизы промышленной безопасности на разработанную документацию. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Цель проводимой работы | 1.Разработка проект технического перевооружения опасного производственного объекта, в которой предусмотреть замену существующего оборудования Б (регуляторов давления, ПЗК, ПКС) и установку дополнительного оборудования МРПБ для изменения параметров работы (увеличения выходного давления МРПБ). 2. Проведение экспертизы промышленной безопасности разработанного проекта технического перевооружения. |
| 3 | Наименование и место расположения Объекта | Производственная площадка |
| 4 | Наименование подрядчика | Определяются по результатам проведенного тендера на основании полученных КП |
| 5 | Срок производства работ | Определяются по результатам проведенного тендера на основании полученных КП |
| 6 | Основание для проектирования (исходные данные) | 1. Техническое задание. 2. Проектная документация на существующую сеть газопотребления (газопровод среднего давления) и МПРБ. 3. Исполнительная документация на газопровод среднего давления и МПРБ 4. Схема газопроводов среднего давления и МРПБ с регулятором давления РДП-50Н (является неотъемлемой частью данного ТЗ). 5. Заключение экспертизы промышленной безопасности на МРПБ и газопровод среднего давления. 6. Письмо завода-изготовителя МРПБ с рекомендациями по замене оборудования для увеличения выходного давления. |
| 7 | Этапы выполнения работ | На основании переданных Заказчиком исходных данных: - Проведение анализа представленных документов. - Выполнение проектный работ, разработка документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта. - Согласование разработанной документации с Заказчиком. |
| 9 | Требования к составу работ | В документации предусмотреть: 1. Перевод режима работы МРПБ с максимального рабочего давления 10 кПа (0,01МПа) на максимальное рабочее давление давление 300 кПа (0,3МПа) 2. Замену оборудования, входящего в состав МРПБ: - Регуляторы давления газа РДП-50Н заменить на РДП-50В – 2шт. - Клапаны предохранительные запорные КПЗ-50Н заменить на КПЗ-50В – 2шт. - Клапан предохранительный сбросной ПСК-50ПН/20 заменить на ПСК-50П-В/1000 – 1 шт 3. Подбор и проектирование в линию фильтр и регулятор давления газа перед счетчиком линии подачи газа на котел отопления МРПБ (входит в состав МРПБ). 4. Провидение расчета и предоставления параметров настройки устанавливаемого оборудования МРПБ (КПЗ, ПСК) исходя из измененных параметров работы оборудования. 5. Выполнения расчета на прочность газопровода среднего давления, с целью определения возможности эксплуатации на измененных параметрах. |
| 10 | Требования к Исполнителю | - Наличие необходимых разрешений, допусков и лицензий на осуществляемый вид деятельности. 2. Наличие релевантного опыта и квалифицированного персонала. |
| 11 | Требования к проектной документации | Проектирование осуществить в соотвествии с действующими законодательство Российской Федерации, устанавливающий требования к объекту проектирования, в том числе, но не ограничиваясь: 1. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" 2. Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" 3. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" 4. СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 |
| 12 | Требования к экспертизе проектной документации | Проведение экспертизы промышленной безопасности в соотвествии с действующим законодательством РФ. |
| 13 | Количество экземпляров выполненных работ, выдаваемых Заказчику | Проектная документацию и подписанное заключение экспертизы промышленной безопасности представить на бумажном носителе (1 экз.), на электронном носителе в формате *.pdf. (1 экз.), а также 1 экземпляр на электронном носителе в редактируемом формате. |